## Worksheet
Lokasi | Unit | No Asset | Nama Asset | Group Asset | Status | No SR | No WO | Tanggal Identifikasi | Status WO | Kondisi Asset | Action Plan | Target Selesai | Progres Saat Ini | Realisasi Selesai | Main Issue | Keterangan
PLTMG DURI | COMMON | PLBP-MG-00-BAT20GT001 | PLBP MG 00 MAIN TRANSFORMER UNIT 4, 5, 6, 7, TRANSFORMATOR DAYA UNIT 4,5,6,7 | PLBP MG 00 MAIN TRANSFORMER UNIT 4, 5, 6, 7 | abnormal | 435167 | WO5917 | 2024-03-27 | WPROC | Gejala : Pada saat patrol check ditemukan ada rembesan oli pada trafo PLTMG Blok 2 Dampak : pemakaian oli trafo lebih banyak Resiko : Trafo trip | - Akan dilakukan pemantauan dari Tim PDM terkait pengambilan data DGA dan akan dilakukan koordinasi dengan pihak eksternal untuk melakukan Assesment pada Unit Trafo 2 | W4 MARET 2025 | Proses Perbaikan (AO), MASIH RAB | 25 | - Hasil Inspeksi Pdm untuk DGA (W3 Februari 2025) - Parameter masih aman - Sudah dilakukan inspeksi kebocoran oli sisi LV - RAB PIC Rendal har | As Found: Mencari referensi jasa perbaikan Material: Main Trafo Blok 2 Time: 2025 menunggu pagu Anggaran Operasi
PLTMG DURI | COMMON | PLBP-MG-00-BBA10GT001 | PLBP MG 00 STATION SERVICE, TRANSFORMATOR PS 1, 2, 3 | PLBP MG 00 TRANSFORMATOR PS 1, 2, 3, MV DISTRIBUTION BOARD, NORMAL SYSTEM | abnormal | 476153 | WO7406 | 2024-08-07 | WPROC | Gejala : Ada anomali perhitungan pada Trafo PS 1 Terhitung pemakaian 3 sampai 5 mw dalam satu bulan, padahal trafo PS 1 dalam kondisi tidak digunakan Dampak : Pemakain Trafo PS 1 Membengkak Resiko : Kerugian Pada Pemakaian Trafo PS 1 Deviasi : 3 MW samapi 5 MW dalam satu bulan Tindakan : Melapor Kepada Tim Har dan Rendal | As Found: KWH Meter Trouble Action 1 : Akan dilakukan penggantian KWh PS yang lama ke yang baru. Material: kWh Meter (baru) Time: Januari 2025 | SMT 2 2025 | Pembuatan TOR untuk pengadaan kWh meter PS baru | 25 | - Untuk Stand kWh Trafo PS masih error (bertambah) kondisi PS tidak dipakai - Akan dilakukan penggantian kWh meter PS baru | - Sudah dilakukan Inspeksi ada Nilai 6 s.d 7 ampere busing 15 KV, Wajar karna ada Beban Lilitan Trafo - Akan dilakukan koordinasi dari (RENDALOP) untuk tindaklanjut
PLTMG DURI | COMMON | PLBP-MG-00-CYA01GM001 | PLBP MG 00 COMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEM, TELEPHONE SYSTEM (PABX) | PLBP MG 00 COMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEM, TELEPHONE SYSTEM (PABX) | fault | 433526 | WO5915 | 2024-03-22 | WAMTL | Gejala : Telepon Cisco Tidak Berfungsi Dampak : Tidak Bisa Komunikasi Dengan Dispatcher Resiko : Telat Informasi Tindakan : Pelaporan Dan Penggunaan Hp Untuk Komunikasi | As Found: Telepon punya P3BS Action1 : Koordinasi antara Rendal ke P3BS (Terkait Jaringan) Action2 : Pengecekan kabel FO dari CCr ke Gardu Induk Material: VOIP PHONE Time: M2 DES 2024 | TW1 2025 | Pembuatan TOR bagian Umum | 25 | Kerusakan pada kabel FO | Sudah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan pada kabel FO dari CCR ke Gardu Induk. Akan dilakukan pembuatan TOR penggantian dan pemasangan kabel TOR yang baru oleh bagian Umum
PLTMG DURI | COMMON | PLBP-MG-00-MRN10BB002 | PLBP MG 00 DIESEL SYSTEM, STORAGE TANK 1 | PLBP MG 00 DIESEL SYSTEM, TANK FARM | abnormal | 515277 | WO9005 | 2024-12-18 | WPROC | Gejala : PADA SAAT VALVE OUTLET STORAGE TANK 1 FULL CLOSED, DITEMUKAN BOCOR HSD PADA VALVE OUTLET Dampak : HSD BOCOR DI SEKITAR STORAGE DAN MENYEBABKAN PENURUNAN LEVEL DAN UNSAFE CONDITION Resiko : ENGINE RESIKO KEKURANGAN BAHAN BAKAR HSD Deviasi : Tindakan : DILAKUKAN PELAPORAN KE TIM HAR DAN SAAT INI VALVE STORAGE TANK 1 POSISI MASIH FULL OPEN | As Found : Valve mengalami kebocoran Tindak lanjut Action 1 : Akan dilakukan pekerjaan penggantian valve tetapi menunggu pengosongan storage tank 1 untuk pembersihan. Action 2: Menunggu koordinasi dengan bagian bahan bakar. | FEBRUARI 2025 | Menunggu dilakukan pekerjaan | 10 | Kebocoran pada valve tangki HSD Akan dilakukan pengadaan valve (Unit) | Storage Tank A posisi valve dibuka Koordinasi dengan Energi Primer terkait rencana jadwal pemeliharaan Storage Tank Akan dilakukan unloading BBM dan diprioritaskan ke Storage Tank B (Daily Meeting 04/03/25)
PLTMG DURI | COMMON | PLBP-MG-00-MRN10BB003 | PLBP MG 00 DIESEL SYSTEM, STORAGE TANK 2 | PLBP MG 00 DIESEL SYSTEM, TANK FARM | abnormal | 0 | WO9904 | 2025-03-06 | WJOBCARD | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
PLTMG DURI | COMMON | PLBP-MG-00-MRN10BB004 | PLBP MG 00 DIESEL SYSTEM, DAILY TANK | PLBP MG 00 DIESEL SYSTEM, DAY TANK SYSTEM | abnormal | 418956 | WO5323 | 2024-02-02 | APPR | Gejala : Kondisi Separator HSD tidak bisa digunakan Dampak : Tidak bisa digunakan untuk Separator HSD Resiko : Tidak bisa digunakan untuk Separator HSD Tindakan : Mohon dilakukan pengecekan pada Separator HSD | As Found: Separator rusak, perlu dilakukan assesment terkait posisi kerusakan. Action: Akan dilakukan inspeksi awal oleh tim har Duri,, hasil akan disuratkan ke updk Pekanbaru Material: - Status: Sudah dilakukan pengecekan dan direkomendasikan pengadaan baru Action: sudah masuk ke AI 2026 (01/11/24) Time : 2026 | SMT 1 2025 | Akan dilakukan di 2026 | 95 | WO akan diclose dengan catatan akan dilakukan pengadaan AI 2026
[6 empty] | 473694 | WO7267 | 2024-07-30 | WUNSHUT | Gejala : FLOW METER INLET HSD ERROR, KADANG MUNCUL KADANG TIDAK Dampak : TIDAK SECARA AKURAT MENGETAHUI PEMAKAIAN HSD Resiko : PERHITUNGAN BPP TIDAK TERPANTAU/ TIDAK AKURAT Deviasi : Tindakan : PELAPORAN PADA TIM HAR | As Found: Perubahan setting di volume sisi Flowmeter Action 1: Akan dilakukan perbaikan flowmeter Material: Flowmeter | SMT 1 2025 | Masih menunggu jadwal perbaikan | 10 | Flowmeter existing sisi inlet sudah tidak muncul hanya saja untuk pembacaan HSD inlet dan outlet termonitor pembacaan Outlet dari pada Inlet | - Koordinasi dengan Rendal Har untuk melakukan perbaikan terbaikan Flowmeter inlet.
PLTMG DURI | COMMON | PLBP-MG-00-PBB10AT004 | PLBP MG 00 WATER TREATMENT CONTAINER, REVERSE OSMOSIS UNIT | PLBP MG 00 WATER TREATMENT CONTAINER, SOFTENER & RO SYSTEM | fault | 440264 | WO6327 | 2024-04-16 | CLOSE | Gejala = Sistem Reverse Osmosis Water Treatment Tidak Dapat Digunakan Dampak = Air Pendingin Engine Tidak Mendapatkan Treatment Yang Baik Risiko = Korosif Pada Engine | As Found : DItemukan beberapa part/komponen yang rusak Action 1: Akan dilakukan penggantian baru Action 2 : akan dibuatkan pengadaan RO baru di AI 2026 (berdasarkan Kajian dari Engineering) | W4 MARET 2025 | Sudah dilakukan inspeksi | 100 | Akan dilakukan pengadaan di AI 2026 | WO sudah di Feedback menunggu WO Close dari Rendalhar
PLTMG DURI | COMMON | PLBP-MG-00-PBS10BB001 | PLBP MG 00 SLUDGE SYSTEM, SLUDGE TANK | PLBP MG 00 SLUDGE SYSTEM | abnormal | 534822 | WO9804 | 2025-02-24 |  | Gejala : pompa sisi A dan B tidak mampu menghisap limbah Dampak : terjadi limpahan limbah pada oil seperator Resiko : terjadi pencemaran lingkungan, dan unsafe condition untuk pekerja yang bekerja melewati oil seperator Deviasi : Perbedaan antara kondisi operasional normal dan kondisi aktual saat pompa A atau B rusak, seperti penurunan kapasitas atau gangguan dalam proses. Tindakan : inspeksi dan perbaikan pada pompa oil seperator | As Found : Kendala pompa running tapi tidak mau hisap Material : Check Valve trouble Action : Penggantian check valve Time : Koordinasi dengan Rendalhar terkait material check valve | W4 Maret 2025 | Menunggu Material check valve | 50 | Motor pompa sudah dilakukan inspeksi ditemukan kemungkinan check valve bermasalah | Butuh material check valve
PLTMG DURI | COMMON | PLBP-MG-00-PBS10AP005 | PLBP MG 00 SLUDGE TRANSFER PUMP UNIT, ELECTRIC PUMP MAINTENANCE SERVICES AREA | PLBP MG 00 SLUDGE SYSTEM | abnormal | 0 | WO9804 | 2025-02-24 | WPTW | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
PLTMG DURI | COMMON | PLBP-MG-00-MRP10AN001 | PLBP MG 00 STARTING AIR UNIT, AIR COMPRESSOR UNIT #1 | PLBP MG 00 STARTING AIR UNIT | fault | 358283 | WO2878 | 2023-07-12 | CLOSE | Gejala : Starting Compressor no 1 muncul alarm motor overload Dampak : Starting Compressor tidak bisa dioperasikan Resiko : Engine Start Failure Deviasi : Alarm 16 Bar, Trip 12 Bar Tindakan : Mematikan main switch, dan melaporkan pada tim HAR | Action : sudah dilakukan rewinding material : menunggu pengadaan material (07/05/2024) Action1: Material piston compressor sudah datang dan sudah dipasang Time: SMT 2 2024 Menunggu motor rewinding selesai perbaikan. | Februari 2025 | Sudah normal | 100 | Sudah dilakukan perbaikan Sudah bisa dioperasikan normal | Menunggu WO Close dari rendal har
PLTMG DURI | COMMON | PLBP-MG-00-MRX20AN001 | PLBP MG 00 COMPRESSED AIR SYSTEM 2, INSTRUMENT AIR COMPRESSOR #2 | PLBP MG 00 COMPRESSED AIR SYSTEM 2 | abnormal |  | WO10135 | 2025-03-18 | WJOBCARD
PLTMG DURI | COMMON | PLBP-MG-00-QEC01AN001 | PLBP MG 00 COMPRESSED AIR SYSTEM FOR CEMS, AIR COMPRESSOR #1 | PLBP MG 00 COMPRESSED AIR SYSTEM FOR CEMS #1 | abnormal | 0 | WO10066 | 2025-03-14 | WSCH | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
PLTMG DURI | COMMON | PLBP-00-00-SGL10AE001 | PLBP MG 00 FIRE WATER SYSTEM, DIESEL PUMP | PLBP MG 00 FIRE WATER SYSTEM, FIRE FIGHTING SYSTEMS | fault | 416133 | WO5240 | 2024-01-25 | WPROC | Gejala : DIESEL PUMP TIDAK BISA RUNNING Dampak : PRESSURE FIRE FIGHTING LINE BERKURANG Resiko : SAAT TERJADI KEBAKARAN PENANGANANNYA TIDAK OPTIMAL Deviasi : Tindakan : DILAKUKAN INSPEKSI DI BATTERAY DAN PELAPORAN KEPADA TIM HAR | Action : Proses pengadaan (03/09/2024) Time : Proses Pengadaan akan dilakukan di tahun depan Action 2: Engineering akan berkoordinasi dengan K4 pusat terkait assesment Fire Protection ini. | W2 April 2025 | Menunggu Assesment dari NP Pusat (Fire Engineer) | 10 | Menunggu Assemnet dari Fire Engineer NP Pusat Jadwal akan dilakukan di W2 April 2025 | Setelah Assesment akan dibuatkan RAB
PLTMG DURI | COMMON | PLBP-00-00-SGL10GH100 | PLBP 00 FIRE PROTECTION CONTROL, PANEL CONTROL HYDRANT | PLBP MG 00 FIRE PROTECTION CONTROL | abnormal | 319808 | WO1472 | 2023-03-02 | WMATL | Gejala : Muncul Alarm Fire detection panel di WOIS dan di lokal tidak ada indikasi kebakaran Dampak : tidak bisa dijadikan patokan kalau ada kebakaran Resiko : kebakaran dan kepanikan | As Found : sensor dan modul trouble Action : Sudah dilakukan perbaikan oleh vendor terkait kerusakan peralatan, tetapi muncul kembali. Spare Part : - Time : Juli 2024 (koordinasi dengan bagian K3) Action: Proses pengadaan W3 September (03/09/2024) | SMT 1 2025 | Menunggu Assesment dari NP Pusat (Fire Engineer) | 10 | Kemungkinan ada kerusakan pada sensor dan modul fire protection | Menunggu Assesment dari NP Pusat (Fire Engineer) dan akan dilakukan RAB Ulang
PLTMG DURI | COMMON | PLBP-MG-00-SMA10AE001 | PLBP MG 00 ENGINE HALL OVERHEAD CRANE EQUIPMENT | PLBP MG 00 ENGINE HALL OVERHEAD CRANE SYSTEM | abnormal | 520580 | WO9275 | 2025-01-07 | WMATL | Gejala : OVERHEAD CRANE 5 TON KABEL SHORT, BRAKE ABNORMAL Dampak : OVERHEAD CRANE 5 TON TIDAK DAPAT DIOPERASIKAN Resiko : OVERHEAD CRANE 5 TON TIDAK DAPAT DIOPERASIKAN Deviasi : - Tindakan : DILAKUKAN PERBAIKAN | As Found : kondisi brake bermasalah, untuk kabel sudah dilakukan troubleshooting FDT : Untuk material kabel sudah dipesan. Sedang proses pengadaan | SMT 1 2025 | Proses Pengadaan (done) | 50 | Akan dilakukan perbaikan pada brake abnromal dan akan dilakukan penggantian kabel dengan yang baru | Menunggu RKS ddi Inventori
PLTMG DURI | COMMON | PLBP-MG-00-BMA10AG001 | PLBP MG 00 BLACK START UNIT, GENERATOR | PLBP MG 00 ENGINE HALL BUILDING STRUCTURE SYSTEM | fault | 516807 | WO9088 | 2024-12-24 | INPRG | GEJALA = Control genset blackstart rusak DAMPAK = Blackstart tidak bisa di operasikan RISIKO = Unit pembangkit tidak segera mendapatkan daya saat terjadi black out DEVIASI = - KETERANGAN = SR dari Asseth Health | As Found: Masalah di Control (Module) Action: Unit menyurati terkait perbaikan module blackstart Material: Module Time : M2 DES 2024 | TW1 2025 | Menungu informasi dari pihak Vendor | 10 | - Menunggu informasi dari pihak vendor terkait gangguan Main Failure | - Masih berkoordinasi dengan vendor terkait perbaikan
PLTMG DURI | UNIT 1 | PLBP-MG-01-MRO10AP001 | PLBP MG 01 INJECTION SYSTEM, INJECTION PUMP | PLBP MG 01 INJECTION SYSTEM | abnormal | 523003 | WO9331 | 2025-01-16 | CLOSE | Gejala : Pada saat start muncul alarm PT Combustion check failed dan pindah backup mode setelah dilakukan trending ditemukan masalah pembakaran pada cyl A5 Dampak : Backup Mode Resiko : Engine gagal start Deviasi : High -50.00 Lo -70.00 Tindakan : Melakukan IK SOP dengan alarm PT Combustion Check Failed | Action: sudah dilakukan penggantian injector cylinder A5. Menunggu feedback | Februari 2025 | Sudah dilakukan perbaikan | 90 | Penggantian injector (Kalibrasi) | Menunggu WO Close dari Rendal Har
PLTMG DURI | UNIT 1 | PLBP-MG-01-MRR10BR001 | PLBP MG 01 EXHAUST SYSTEM, EXHAUST MANIFOLD | PLBP MG 01 EXHAUST SYSTEM | abnormal | 530565 | WO9680 | 2025-02-10 | INPRG | Gejala : PLBP MG 01 EXHAUST SYSTEM - ISOLASI PADA STACK LEPAS Dampak : ISOLASI PADA STACK LEPAS Resiko : UNSAFE CONDITION / ISOLASI RAWAN TERJATUH DAN MEMBAHAYAKAN PEKERJA Deviasi : - Tindakan : FLM PEMBERIAN POLICE LINE DI AREA SEKITAR | As Found : isolasi lepas Material : Isolasi (alumunium) Action : Perbaikan isolasi yang lepas | W4 MARET 2025 | Proses lelang perbaikan | 10 | Akan dilakukan perbaikan isolasi yang lepas | Proses Lelang
PLTMG DURI | UNIT 1 | PLBP-MG-01-MRV10AP001 | PLBP MG 01 LUBRICATING OIL SYSTEM, LUBRICATING OIL PUMP | PLBP MG 01 LUBRICATING OIL SYSTEM, OIL MIST DETECTOR | abnormal | 535907 | WO9808 | 2025-02-27 | WMATSHUT | Gejala : TEMUAN DILOKAL SHAFT THREE-WAY VALVE PATAH Dampak : BUKAAN PADA THREE WAY VALVE OIL MENJADI 93% Resiko : VALVE THREE-WAY AKAN STUCK TIDAK BISA DIOPERASIKAN Deviasi : Tindakan : PELAPORAN KE TIM HAR |  | W4 MARET 2025 | Menunggu jadwal interval 1000 Jam (4-5/3/25) | 50 | Akan dilakukan penggantian 3 way valve Menunggu OH 1000 jam tanggal (4-5 Maret 2025) | Materail 3 way valve Ready
PLTMG DURI | UNIT 2 | PLBP-MG-02-MRA10HA001 | PLBP MG 02 ENGINE, ENGINE BLOCK | PLBP MG 02 ENGINE | abnormal |  | WO7591 | 2024-08-23 | WMATL | TEMUAN OH 48000 JAM PLTMG UNIT 2 KERUSAKAN STOP LEVER SENSOR | Waiting Material | W4 Maret 2025 | Proses pengadaan Material | 10 | Kondisi sensor Stop Lever rusak, sensor tidak terbaca pada saat stop lever active tapi unit tidak bisa start (dilakukan Jumper) | WMAT Masuk ke CM
PLTMG DURI | UNIT 2 | PLBP-MG-02-MRC10AN120 | PLBP MG 02 OUTLET VENTILATION UNIT | PLBP MG 02 VENTILATION SYSTEM | abnormal | 504237 | WO8481 | 2024-11-07 | WPROC | Gejala : Aux Outlet Vent 1 mati Dampak : Pendinginan Engine Hall E2 kurang maksimal Resiko : Suhu Engine Hall Panas Deviasi : Tindakan : Pelaporan SR | Action: Usulan untuk pekerjaan di vendorkan | TW1 2025 | Menunggu proses dari Rendal Har | 10 | Menunggu proses dari Rendal Har | Unit sudah menyurati ke UP
PLTMG DURI | UNIT 2 | PLBP-MG-02-MRR10BR001 | PLBP MG 02 EXHAUST SYSTEM, EXHAUST MANIFOLD | PLBP MG 02 EXHAUST SYSTEM | abnormal | 427104 | WO5598 | 2024-02-29 | WEQSHUT | GEJALA = EXHAUST SYSTEM, RUPTURE DISC No 2 Rusak DAMPAK = tidak ada proteksi tekanan di exhaus sistem RISIKO = daerah di exh panas dan bising | As Found : RUPTURE DISC No 2 Rusak Action : Akan dilakukan penggantian saat OH Interval Timeline : Material tiba bulan Oktober Action: Waiting shutdown | W4 MARET 2025 | Menunggu OH 4000 jam | 0 | Akan dilakukan penggantian pada saat OH 4000 Jam | Progress: akan dilakukan penggantian rupture disc pada saat unit OH 4000 Jam
PLTMG DURI | UNIT 2 | PLBP-MG-02-MRV10AP001 | PLBP MG 02 LUBRICATING OIL SYSTEM, LUBRICATING OIL PUMP | PLBP MG 02 LUBRICATING OIL SYSTEM, OIL MIST DETECTOR | abnormal | 506470 | WO8595 | 2024-11-16 | WMATL | Gejala : BOCOR OLI PELUMAS PADA PRESSURE GAUGE HE OUTLET Dampak : ENGINE KEKURANGAN OLI PELUMAS Resiko : ENGINE TRIP OVER HEATING, DAN OLI PELUMAS MENJADI BOROS Deviasi : ALM LOW LO LOW LEVEL WET SUMP < 19 CM Tindakan : DILAKUKAN PENUTUPAN VALVE PRESSURE GAUGE YANG BOCOR OLEH OPERATOR DAN DILAPORKAN KE HAR | Action : Menunggu jadwal penggantian Time : Maret 2025 | W4 Maret 2025 | Akan dilakukan penggantian | 80 | Akan dilakukan penggantian Material sudah Ready | Menunggu jadwal penggantian pada W1 Maret 2025
PLTMG DURI | UNIT 2 | PLBP-MG-02-MRG10AP100 | PLBP MG 02 COOLING WATER EQUIPMENT | PLBP MG 02 COOLING WATER SYSTEM | abnormal | 440266 | WO6460 | 2024-05-16 | WEQSHUT | Gejala : PEMBACAAN PRESSURE GAUGE HE INLET DAN OUTLET BURAM Dampak : TIDAK BISA MEMBACA FLOW MASUK DAN KELAUR HE Resiko : TELAT RESPON JIKA SEWAKTU WAKTU ADA KENDALA Deviasi : Tindakan : SUDAH DILAKUKAN PELAPORAN TIM HAR | Action: Menunggu material pengadaan Time: Desember 2024 | W4 MARET 2025 | Akan dilakukan penggantian | 80 | Akan dilakukan penggantian hari ini (3/3/25) | Material Pressure Gauge sudah ready Menunggu material (Proses Kontrak)
[6 empty] | 468376 | WO7095 | 2024-07-15 | WPROC | Gejala : KEBOCORAN PADA PRESSURE GAUGE COOLING HEAT EXCHANGER HSD Dampak : ENGINE KEKURANGAN AIR PENDINGIN Resiko : ENGINE OVERHEAT DAN TRIP Deviasi : ALM LOW EXPANTIO < 30 % Tindakan : MENAMBAHKAN AIR PENDINGIN PADA EXPANTION TANK | Action: Menunggu jadwal penggantian Time: Maret 2025 | W4 Maret 2025 | Akan dilakukan penggantian | 80 | Akan dilakukan penggantian Pressure Gauge Material sudah ready | Masih menunggu jadwal penggantian
PLTMG DURI | UNIT 3 | PLBP-MG-03-MRN10AP001 | PLBP MG 03 DIESEL SYSTEM, BOOSTER PUMP | PLBP MG 03 DIESEL SYSTEM | abnormal |  | WO9802 | 2025-02-24 | WJOBCARD
PLTMG DURI | UNIT 3 | PLBP-MG-03-MRR10BR001 | PLBP MG 03 EXHAUST SYSTEM, EXHAUST MANIFOLD | PLBP MG 03 EXHAUST SYSTEM | abnormal |  | WO10131 | 2025-03-18 | CAN | [6 empty] | EM
PLTMG DURI | UNIT 3 | PLBP-MG-03-MRV10CH100 | PLBP MG 03 LUBRICATING OIL SYSTEM, OIL MIST SEPARATOR | PLBP MG 03 LUBRICATING OIL SYSTEM, OIL MIST DETECTOR | abnormal |  | WO9898 | 2025-03-04 | WPROC
PLTMG DURI | UNIT 4 | PLBP-MG-04-MRB10AN001 | PLBP MG 04 CHARGE AIR SYSTEM, CHARGE AIR | PLBP MG 04 CHARGE AIR SYSTEM | abnormal | 440269 | WO6459 | 2024-05-16 | WEQSHUT | Gejala : KELUAR AIR KONDENSAT PADA PATAHAN BAUT CAR Dampak : PATAHAN BAUT AKAN LEBIH BANYAK TERJADI DAN KEBOCORAN UDARA PADA CAR AKAN LEBIH BANYAK Resiko : UDARA MASUK RUANG BAKAR BERKURANG DAN TERJADI KNOCKING Deviasi : Tindakan : SUDAH DILAKUKAN PELAPORAN TIM HAR | Action: akan dilakukan inspeksi oleh tim HAR Time : TW 1 2025 | W4 JANUARI 2025 | Menunggu Interval atau OH | 10 | Pekerjaan harus menunggu OH | Menunggu Inspeksi dan perbaikan pada saat OH. (72K 15 Juni 2026)
PLTMG DURI | UNIT 4 | PLBP-MG-04-MRC10AN100 | PLBP MG 04 AUXILIARY VENTILATION UNIT | PLBP MG 04 VENTILATION SYSTEM | abnormal | 462304 | WO7007 | 2024-06-26 | WMATL | Gejala : PEMBACAAN DI WOIS START STOP FAULT DAN TIDAK BISA AUTO Dampak : FAN TIDAK MATI SAAT ENGINE STOP, DAN FAN TIDAK NYALA SAAT ENGINE RUNNING (MANUAL DI LOKAL) Resiko : PEMANTAUAN FAN AUXILIARY TERGANGGU DAN PEMAKAIAN PS BERTAMBAH Deviasi : Tindakan : DILAKUKAN RESET PANEL DAN PELAPORAN KE TIM HAR | As Found: 1 Motor Trouble Action: Menunggu material Material: Motor Time: TW1 2025 Action: sudah dilakukan inspeksi. Menunggu material contactor. | W4 MARET 2025 | Menunggu material contactor/fuse | 20 | Material Kontaktor/fuse tidak ready | Pengadaan material dan menunggu jadwal perbaikan
PLTMG DURI | UNIT 4 | PLBP-MG-04-MRG10AP100 | PLBP MG 04 COOLING WATER EQUIPMENT | PLBP MG 04 COOLING WATER SYSTEM | abnormal | 431560 | WO5769 | 2024-03-15 | WUNSHUT | Gejala : Adanya Kebocoran pada pipa HT sisi cylinder head A3;A4;A5;A7;A9;B1;B2;B3;B4;B5;B6;B7;B8;B9 Dampak : Air Pendingin pada engine akan berkurang Resiko : Terjadinya Overheated dan Trip pada engine Deviasi : Alarm Expantion Tank < 30 Tindakan : Dilakukan pelaporan dan inspeksi bersama dengan HAR serta pengisian air pendingin pada Expantion Tank | As Found: Kebocoran pipa HT cylinder Head A3,A4,A5,A7,A9,All Cylinder B) Action: Akan dilakukan perbaikan saat OH Material: Time: periodik 72K Action: akan dilakukan penggantian O Ring saat interval 2000 jam non LWBP (01/11/2024) | W4 MARET 2025 | Menunggu OH | 25 | Penggantian O ring Perbaikan pada saat OH 72K | MENUNGGU OH INTERVAL 2029
PLTMG DURI | UNIT 5 | PLBP-MG-05-MRG10AP100 | PLBP MG 05 COOLING WATER EQUIPMENT | PLBP MG 05 COOLING WATER SYSTEM | abnormal | 431534 | WO5770 | 2024-03-04 | WUNSHUT | Gejala : Adanya Kebocoran pada pipa HT sisi cylinder head A1;A2;A3;A8;B2;B3;B4;B8;B9 Dampak : Air Pendingin pada engine akan berkurang Resiko : Terjadinya Overheated dan Trip pada engine Deviasi : Alarm Expantion Tank < 30 Tindakan : Dilakukan pelaporan dan inspeksi bersama dengan HAR serta pengisian air pendingin pada Expantion Tank | As Found: Kebocoran pipa HT cylinder Head AA1;A2;A3;A8;B2;B3;B4;B8;B9) Action: Akan dilakukan perbaikan saat OH Material: Time: akan dilakukan perbaikan saat har interval 2000jam (non LWBP). Menunggu OH (01/11/2024). SMT 1 2025 | SMT 1 2025 | Menunggu perbaikan saat OH | 10 | Pekerjaan bisa dilakukan pada saat OH | MENUNGGU OH INTERVAL Progress: akan dilakukan pengecekan (menunggu unit shutdown)
PLTMG DURI | UNIT 6 | PLBP-MG-06-MRR10BR001 | PLBP MG 06 EXHAUST SYSTEM, EXHAUST MANIFOLD | PLBP MG 06 EXHAUST SYSTEM | abnormal |  | QR10133 | 2025-03-18 | INPRG
PLTMG DURI | UNIT 7 | PLBP-MG-07-MRV10CH100 | PLBP MG 07 LUBRICATING OIL SYSTEM, OIL MIST SEPARATOR | PLBP MG 07 LUBRICATING OIL SYSTEM, OIL MIST DETECTOR | abnormal | 534843 | WO9803 | 2025-02-24 | CLOSE | Gejala : PLBP MG 07 LUBRICATING OIL SYSTEM, OIL MIST SEPARATOR - 1 MOTOR TIDAK BERFUNGSI Dampak : OIL MIST SEPARATOR TIDAK BERFUNGSI MAKSIMAL Resiko : UNIT FO Deviasi : - Tindakan : DILAKUKAN PERBAIKAN OLEH TIM HAR | As Found : Motor OMS tidak beroperasi 1 Material : FC OMS Action : Penggantian FC motor Oil Mist Separator | W1 MARET 2025 | Sudah dilakukan perbaikan | 100 | Permasalahan di FC Motor Oil Mist Separator | Sudah dilakukan penggantian materail baru (system) - Frequency Converter
PLTG TELUK LEMBU | UNIT 2 | PLTL-TG-02-BAT10ED001 | PLTL TG 02 POWER TRANSMISSION, CIRCUIT BREAKER 150 KV | POWER TRANSMISSION, ELECTRICAL CONTROL AND PROTECTION EQUIPMENT | abnormal | 314935 | WO1335 | 2023-02-13 | WMATL | PMS Bus A phasa R beberapa isolatornya pecah | Action: sudah dibuatkan surat usulan penggantian material dari unit. Action 2 : Engineering akan berkoordinasi dengan JIRE untuk permohonan assesment | Maret 2025 | Akan dilakukan assesment | 0 | Menunggu dilakukan assesment | - Masih bisa beroperasi normal - Akan dilakukan observasi/pemantauan - Perlu dilakukan assesment terkait kerusakan (isolator pecah)
PLTG TELUK LEMBU | UNIT 2 | PLTL-TG-02-MBC10AN001 | PLTL TG 02 COMPRESSOR, ROTOR COMPRESSOR | COMPRESSOR | abnormal | 521517 | WO9329 | 2025-01-10 | WAPPR | Gejala : Vibrasi cenderung naik pada saat start up Dampak : Mengakibatkan unit trip high vibration Resiko : Unit tidak dapat dioperasikan Deviasi : 2 mm/s - 24 mm/s saat strat up Tindakan : Melaporkan ke tim har dan dilakukan analisa bersama dengan tim Pdm UP pekanbaru | Action: Direncanakan akan dilakukan pemeriksaan bearing 1 dan dilakukan balancing rotor compressor pada saat Planned OH. | SMT 1 2025 | Perencanaan untuk dilakukan OH | 0 | Akan dilakukan Low Speed Balancing pada saat OH | Rencana perbaikan akan dilakukan pada saat OH
PLTG TELUK LEMBU | UNIT 2 | PLTL-TG-02-MKA10GH001 | PLTL TG 02 GENERATOR, PANEL PROTEKSI | GENERATOR, GENERATOR FRAME, INCL. STATOR, ROTOR | abnormal | 454008 | WO6607 | 2024-05-31 | WMATL | Gejala : Pembacaan kWh meter tidak normal Dampak : Selisih kWh transaksi dengan kWh pembanding tidak sesuai (terlalu besar selisihnya Resiko : Tagihan pemakaian sendiri (PS) ke UPT besar Deviasi : - Tindakan : pengecekan visual | Action 1 : Perlu dilakukan penggantian kWh meter transaksi yg Switchyard | TW 2 2025 | Perlu dilakukan pengecekan terkait kerusakan | 0 | Terkait rencana Anggaran pengadaan kwh meter | Untuk penggantian KWh menunggu anggaran (koordinasi dengan bagian RendalOp)
[6 empty] | 460087 | WO6804 | 2024-06-19 | WPROC | Gangguan isolator CT generator 11 kV unit 2 Gejala : Terdapat material yang retak pada isolator Dampak : Pembacaan arus generator tidak normal Resiko : Parameter arus generator tidak terbaca normal Deviasi : Tindakan : Dari hasil assessment dengan tim UPHK berkoordinasi dengan tim har | Action 1 : sedang dilakukan komunikasi dengan UMRO terkait penawaran harga kerusakan Action 2 : meminta UMRO untuk melakukan assesment PLTG Unit 1, jika hasil pengujian layak, maka akan dimintakan bantuan UMRO jasa pemasangan. Time: Desember 2024 pengujian dari UMRO Action 3: Akan dilakukan perbaikan bersamaan dengan pekerjaan penormalan Unit 2 | SMT 1 2025 | Menunggu jadwal Penormalan terkait gangguan Vibrasi | 0 | Akan dilakukan bersamaan dengan penormalan Unit 2 Rencana material sudah di siapkan menggunakan material ex unit 1 | Akan dilakukan perbaikan bersamaan dengan pekerjaan penormalan Unit 2. Untuk material sudah di siapkan menggunakan material eks unit 1
PLTG TELUK LEMBU | UNIT 3 | PLTL-TG-03-MBJ10AE001 | PLTL TG 03 START UP UNIT, DIESEL ENGINE | START UP UNIT | fault | 512882 | WO8872 | 2024-12-10 | WJOBCARD | Gejala : Diesel engine lube oil pressure low Dampak : Diesel engine trip saat aselerasi Resiko : Unit tidak dapat beroperasi Deviasi : Tindakan : Mengecek level dan tekanan oli engine, melaporkan ke tim har | Action: menunggu untuk dilakukan pengetesan lebih lanjut | SMT 1 2025 | Sudah dilakukan perbaikan dan pengetesan | 100 | Penggantian 63QD (Pressure switch lube oil diesel engine) Penggantian 63DM (Pressure switch minimum speed diesel engine) Penggantian filter HSD Pembersihan line pipa HSD Pengecekan cable control | - Sudah dilakukan penggantian pompa oli - Sudah dilakukan pengujian idle speed - Ditemukan terdapat kelainan suara sisi dalam carter dan akan dilakukan inspeksi lanjutan
[6 empty] | 460287 | WO6811 | 2024-06-20 | WJOBCARD | Gejala : Terdapat kelainan suara pada engine Dampak : Putaran engine tidak bisa naik Resiko : Unit tidak bisa dioperasikan Deviasi : 2100 rpm turun ke 1200 rpm Tindakan : Koordinasi dengan tim har | Action: sudah terkontrak di projek 2024 Time: M1 DESEMBER 2024 | Desember 2024 | Pekerjaan sudah selesai | 100 |  | - WO sudah di feedback - Menunggu status CLOSED dari Rendalhar
PLTG TELUK LEMBU | UNIT 3 | PLTL-TG-03-MBK10AU110 | PLTL TG 03 RATCHET & STARTING CLUTCH, TRANSMISSION GEAR | RATCHET & STARTING CLUTCH | abnormal | 310012 | WO1184 | 2023-01-27 | WPROC | Gejala : Ratchet tidak normal pada posisi stop dan start unit Dampak : Start Failure Resiko : Shaft bengkok, proses cooling down turbin terganggu Tindakan : Proses crank untuk cooling down turbin tidak dapat memutar poros turbin | Action : Sudah normal kembali (Harus dibantu jacking manual saat rachet trouble) Time : W4 Januari 2025 Action: direncanakan akan dilakukan modifikasi pada auxiliary turning gear. Butuh ECP engineering. | 2025 | Akan dilakukan proses modifikasi (ECP) | 0 | Permasalahan pada load gear. | Unit akan mengirimkan Form ECP
PLTG TELUK LEMBU | UNIT 3 | PLTL-TG-03-MBN10AP003 | PLTL TG 03 FUEL SUPPLY SYSTEM (LIQUID), MAIN FUEL PUMP | FUEL SUPPLY SYSTEM | abnormal | 521496 | WO9278 | 2025-01-10 | WMATL | Gejala : Sistem bahan bakar HSD tidak bisa beroperasi normal Dampak : Sitem bahan bakar HSD tidak bisa digunakan Resiko : Unit tidak bisa beroperasi menggunakan bahan bakar HSD Deviasi : Tindakan : Melaporkan kepada tim har | WT9322 Waiting material WT9348 Waiting material | 2025 | Menunggu material | 0 | Proses Pengadaan (mencari referensi harga) | Koordinasi dengan bagian Rendalhar
PLTG TELUK LEMBU | UNIT 3 | PLTL-TG-03-MBV10AP002 | PLTL TG 03 LUBE OIL SYSTEM, AUX LUBE OIL PUMP | LUBE OIL SYSTEM | abnormal |  | WO10200 | 2025-03-25 | WMATL | Gejala : AOP trouble Dampak : Motor tidak dapat dioperasikan mode remote Resiko : AOP tidak bisa dioperasikan karena komponen electrical rusak Deviasi : - Tindakan : breaker mcb dioffkan dan melaporkan ke tim har
PLTG TELUK LEMBU | UNIT 3 | PLTL-TG-03-MKA10GH002 | PLTL TG 03 GENERATOR, PANEL PROTEKSI | GENERATOR, GENERATOR FRAME, INCL. STATOR, ROTOR | abnormal | 454012 | WO6608 | 2024-06-05 | WOCREATED | Gejala : Pembacaan kWh meter tidak normal Dampak : Selisih kWh transaksi dengan kWh pembanding tidak sesuai (terlalu besar selisihnya Resiko : Tagihan pemakaian sendiri (PS) ke UPT besar Deviasi : - tindakan : pengecekan visual | Perlu dilakukan penggantian kWh meter transaksi yg Switchyard | 2025 | Perlu dilakukan pengecekan terkait kerusakan |  | Terkait rencana Anggaran pengadaan kwh meter | Untuk penggantian KWh menunggu anggaran (koordinasi dengan bagian RendalOp)
PLTA KOTO PANJANG | COMMON | KTPJ-TA-00-BTC10GR001 | KTPJ TA 00 BATTERY 110 VDC | KTPJ TA 00 BATTERY 110 VDC NORMAL SYSTEM | abnormal | 520539 | WO9273 | 2025-01-07 | APPR | Gejala : Pada saat dilakukan pengambilan data tegangan pada pemeliharaan bulanan,didapati nilai tidak normal pada sistem DC Dampak : Adanya ketimpangan nilai tegangan pada sistem DC Resiko : Dapat mengakibatkan kerusakan pada peralatan kontrol maupun pendukung lainnya yang menggunakan sistem DC Deviasi : seharusnya nilai pengukuran NORMAL(mendekati nilai referensi) Tindakan : akan dilakukan tracking pada DC ground Fault oleh Tim Pemeliharaan | Action 1: Sudah dilakukan pengecekan pada masing-masing sistem 110 VDC untuk unit 1, 2 dan 3. Menunggu untuk dilakukan pengecekan pada sistem common namun perlu di pertimbangkan untuk stop unit ketiga-tiganya karena risiko trip keseluruhan. Action 2: Akan dilakukan pengecekan 110 VDC ground fault menggunakan alat DC Ground fault locator. Akan dicoba dilakukan penggunaan PSU pada sistem batterai charger. | W4 Februari 2025 | Menunggu untuk dilakukan pengecekan menggunakan alat | 10 | Terdapat alarm DC ground 110 VDC | - Alat DC ground fault locator sudah di PLTA
PLTA KOTO PANJANG | COMMON | KTPJ-TA-00-LND10BU001 | KTPJ TA 00 SPILLWAY GATE 1 | KTPJ TA 00 SPILLWAY GATE SYSTEM | abnormal | 456060 | WO6728 | 2024-06-07 | WMATL | Gejala : Adanya rembesan air pada spillway gate no 1 pada saat fully close Dampak : Air waduk terbuang melalui spillway gate no 1 Resiko : Penyumbang berkurangnya volume air waduk Deviasi : Kondisi normal tidak terdapat rembesan air pada spillway gate no1 saat fully close Tindakan : sudah dilakukan tindakan raise spillway gate no 1 ke 30 cm dan kembali dilakukan lowering hingga fully close, Namun masih terdapat rembesan air pada spillway gate no 1 Melaporkan pada tim pemeliharaan | Action: Masuk ke dalam anggaran Investasi 2026. | 2026 | Menunggu Anggaran AI. | 0 |  | Progress AI 2026
PLTA KOTO PANJANG | COMMON | KTPJ-TA-00-PBB10AT001 | KTPJ TA 00 RAPID SAND FILTER TANK 1 | KTPJ TA 00 WTP MECHANICAL CLEANING | abnormal | 489684 | WO7904 | 2024-09-23 | APPR | Gejala : Rembesan air pada area WTP dekarenakan kebocoran pada pipa Dampak : Banjir area WTP Resiko : Mengganggu operasional Deviasi : - Tindakan : Menambal sementara kebocoran | Action: Peremajaan pipa (dibutuhkan kajian ECP) Time: SMT 1 2025 Action: akan dicarikan alat pengukur ketebalan pipa WTP sebagai assesment sebelum project. Berkoordinasi dengan PDM. | SMT 1 2025 | Proses assesment ketebalan pipa WTP | 0 | Kebocoran pada pipa | Akan diperhitungkan lagi terkait perbaikan pada pipa WTP, akan diganti keseleruhan atau per segmen.
PLTA KOTO PANJANG | COMMON | KTPJ-TA-00-PBX10AP001 | KTPJ TA 00 INTAKE PUMP 1 | KTPJ TA 00 CONTROL & PROTECTION WTP FLUID SYSTEM | abnormal | 509670 | WO8689 | 2024-11-29 | WMATL | Gejala : Pressure low Dampak : Level Raw Water Tank low Resiko : Alarm Level Low Tindakan : Melaporkan Team Pemeliharaan | Action: sudah dilakukan pengeceka, real memang flow sudah rendah. Butuh Penggantian material pompa baru. Menunggu proses pengadaan Time: 2025 Action: RAB pengadaan sudah di buat. sedang progress pengadaan | 2025 | Masih dalam proses RAB | 20 |  | On progress pengadaan pompa intake
PLTA KOTO PANJANG | UNIT 1 | KTPJ-TA-01-CJA10EU001 | KTPJ TA 01 ASCE UNIT 1A | KTPJ TA 01 ASCE UNIT 1 | abnormal | 474641 | WO7374 | 2024-08-02 | WEQSHUT | Gejala : Pembacaan temperatur peralatan pada HMI Scada tidak Valid/Eror. Dampak : Tidak dapat memonitoring kondisi peralatan. Resiko : Kerusakan Peralatan yang dapat mangakibatkan unit trip di karenakan terlambat pananganan. Deviasi : Perbedaan pembacaan parameter yang tidak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Tindakan : Melakukan pelaporan pada bagian Pemeliharaan. | Action : Waiting Material (Pengadaan Signal Conditioner) Timeline : Estimasi material ready di akhir M2 Desember 2024 | Maret 2025 | Material sudah datang. Akan dilakukan pemasangan ketika HAR Rutin. | 50 |  | Material sudah datang, menunggu pemasangan pdi HAR Rutin Maret 2025
PLTA KOTO PANJANG | UNIT 1 | KTPJ-TA-01-GAF10AP002 | KTPJ TA 01 RW, RAW WATER PUMP-MOTOR 1.2 | KTPJ TA 01 RAW WATER PUMP SYSTEM | abnormal | 513460 | WO8976 | 2024-12-12 | WPCOND | Gejala : Pompa Raw Water 1.2 tidak bisa dioperasikan dikarenakan power supply motor pompa hilang 1 phasa Dampak : Tidak ada pompa backup Resiko : Tidak ada pompa backup Deviasi : Tindakan : Melakukan tagging dan melaporkan ke tim Har | Sudah dilakukan perbaikan. Menunggu pengujian lebih lanjut. | Februari 2025 | Menunggu dilakukan pekerjaan | 50 | Kerusakan pada sistem elektrikal | On progress untuk pengecekan lebih lanjut. Menunggu har rutin berikutnya
PLTA KOTO PANJANG | UNIT 1 | KTPJ-TA-01-MEX10GG001 | KTPJ TA 01 GOVERNOR BOARD | KTPJ TA 01 HYDRAULIC SYSTEM UNIT 1 | abnormal |  | WO9905 | 2025-03-06 | WAMTL | Gejala : RCFA - Chronic Problem Pemasangan Material Modul Proporsional Valve PLTA Unit 1 Dampak : Resiko : Deviasi : Tindakan : | [5 empty] | CP
PLTA KOTO PANJANG | UNIT 1 | KTPJ-TA-01-MEY10GH001 | KTPJ TA 01 TURBINE HYDRAULIC GOVERNOR | KTPJ TA 01 HYDRAULIC CONTROL AND PROTECTION 1.1 | abnormal | 487686 | WO7794 | 2024-02-27 | WMATL | Gejala : Muncul indikasi Runner Hub Pressure Low Dampak : Tekanan Oli ke Runner Hub kurang Resiko : Unit Gagal Start (SF) Deviasi : Pressure kurang dari 2 Bar Tindakan : Readjusting Valve Regulator Hub Accumulator | Action : Unit diminta menyurati untuk permintaan regulating valve. Timeline : HAR Rutin minggu ke 2 Oktober 2024 | SMT 1 2025 | Menunggu Material sampai | 50 |  | On progress pengadaan
PLTA KOTO PANJANG | UNIT 2 | KTPJ-TA-02-MEX10BB001 | KTPJ TA 02 AIR/OIL PRESSURE RECEIVER | KTPJ TA 02 HYDRAULIC SYSTEM UNIT 2 | abnormal | 477867 | WO7479 | 2024-08-13 | WMATL | Gejala : muncul alarm pada HP tank press low, ( indikasi ACS bocor ) Dampak : level A/O receiver low Resiko : unit trip Deviasi : normal : ACS tidak bocor, actual : ACS indikasi bocor Tindakan : line ACS diblok, untuk pengisian udara pada A/O receiver secara manual ( saat mendekati level high ) | Action: Akan dilakukan penggantian ACS, estimasi barang ready di 2025. Sudah masuk di anggaran RKAP 2025. Timeline :2025 | SMT 1 2025 | Menunggu surat permintaan dari unit. | 0 |  | Akan dibuat surat permintaan dari unit
PLTA KOTO PANJANG | UNIT 2 | KTPJ-TA-02-MEX10GG001 | KTPJ TA 02 GOVERNOR BOARD | KTPJ TA 02 HYDRAULIC SYSTEM UNIT 2 | abnormal | 0 | WO9907 | 2025-03-10 | WUNSHUT | GOVERNOR BOARD (Alarm Guide Vane Out Of Step) Troubleshooting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Need SR | Need WO | 2025-03-04 | WAPPR | Gejala: Ketika spillway gate No, 5 di lakukan manuver Raise menyebabkan unit 2 muncul alarm guide vane out of step dan menyebabkan unit trip. | Action: Akan dilakukan trouble shoot pada saat har rutin unit 2 | Maret 2025 | Menunggu dilakukan pengecekan | 10 | Kendala pada control governor dan Spillway gate no. 5
PLTA KOTO PANJANG | UNIT 2 | KTPJ-TA-02-MEY10GH001 | KTPJ TA 02 TURBINE HYDRAULIC GOVERNOR | KTPJ TA 02 HYDRAULIC CONTROL AND PROTECTION 1.1 | abnormal | 487686 | WO7795 |  | WMATL | Gejala : Muncul Indikasi Runner Hub Pressure Low Dampak : Tekanan Oli ke Runner Hub kurang Resiko : Unit Gagal Start (SF) Tindakan : Readjusting Valve Regulator/Hub Accumulator | Action : Menunggu Material Regulating Valve Timeline : Desember 2024 | SMT 1 2025 | Menunggu material. | 50 | Terdapat anomali pada pressure regulator unit 2. (Settingan sudah 0 tetapi flow tetap masuk). | Material On progress pengadaan
PLTA KOTO PANJANG | UNIT 2 | KTPJ-TA-02-MKB10GX100 | KTPJ TA 02 EXCITATION SET 2A | KTPJ TA 02 EXCITATION SYSTEM | fault | 506844 | WO8597 | 2024-11-19 | WMATL | Gejala : fuse excitation set 2A terbakar Dampak : Fuse terbakar dan meledak diakibatkan overheat resistor Resiko : eksitasi tidak bisa dioperasikan Deviasi : seharusnya bisa beroperasi normal Tindakan : tim har melakukan change over eksitasi dari 2A ke 2B | Action: sudah dilakukan assesment. Menunggu pengadaan mateial spare part pengganti. Akan dilakukan assesment lanjutan. Time: Desember 2024 | SMT 1 2025 | Menunggu proses pengadaan. | 10 |  | Menunggu material
PLTA KOTO PANJANG | UNIT 2 | KTPJ-TA-02-MKD10HD001 | KTPJ TA 02 UPPER GUIDE BEARING | KTPJ TA 02 GENERATOR BEARING SYSTEM | abnormal | 511346 | WO8777 | 2024-12-06 | WPCOND | Gejala : Muncul alarm generator alarm (vibration monitoring alarm)pada saat sett point unit 18 Mw-22 Mw Dampak : kenaikan temp pada bearing Resiko : unit trip akibat vibrasi tinggi Tindakan : dilakukan pengecekan oleh tim har ditemukan vibrasi pada shaft relative vibrasi setelah dilakukan observasi belum ditemukan adanya gejala kenaikan temp yang mengganggu pengoperasian unit | Action: Sudah dilakukan tindakan kalibrasi sensor vibrasi namun getaran masih ada dan terdapat noise turbin. Action 2: Akan dilakukan pemantauan. Action 3: Akan dilakukan resetting jarak sensor sisi upper guide bearing. | SMT 1 2025 | Sudah dilakukan pengecekan oleh tim PDM pada peralatan Vibrasi unit (VC 6000 Bruel Kjaer) dan CSI. Hasilnya adalah vibrasi memang tinggi di sisi upper. | 50 | Vibrasi bearing sisi upper.
PLTA KOTO PANJANG | UNIT 3 | KTPJ-TA-03-BAT10GS002 | KTPJ TA 03 PMS 11 KV | KTPJ TA 03 MAIN TRANSFORMER SYSTEM | abnormal | 335898 | WO2149 | 2023-05-01 | WMATL | Gejala : Terdapat retak pada isolator PMS 11 KV Unit 3 Dampak : Dapat mengakibatkan short circuit saat dioperasikan Resiko : Kerusakan PMS Deviasi : Tindakan : Mengkoordinasikan ke Tim Pemeliharaan | action : sudah dilakukan perbaikan sementara menggunakan resin agar dilakukan penggantian PMS. Sudah masuk usulan Rencana Anggaran Investasi (AI)2025 Timeline : 2025 | 2025 | Menunggu proses pengadaan | 0 | Terjadi keretakan pada isolator finger PMS | On progress mencari vendor
PLTA KOTO PANJANG | UNIT 3 | KTPJ-TA-03-MEA10HA100 | KTPJ TA 03 TURBINE EQUIPMENT | KTPJ TA 03 TURBINE | abnormal | 0 | WO10197 | 2025-03-25 | WOUTAGE | Gejala : Inspeksi dan perbaikan Draft Tube Rusak PLTA KTPJ Unit 3 Dampak : Resiko : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLTA KOTO PANJANG | UNIT 3 | KTPJ-TA-03-MEX10GG001 | KTPJ TA 03 GOVERNOR BOARD | KTPJ TA 03 HYDRAULIC SYSTEM UNIT 3 | abnormal | 0 | WO10199 | 2025-03-25 | APPR | Gejala : Load Swing saat frekuensi sitem dibawah 50,00 Hz Dampak : Beban tidak stabil, dan mengakibatkan kejenuhan pada hidrolik turbin Resiko : Beban tidak stabil Deviasi : Saat fregov bekerja, beban generator akan disesuaikan dengan frekuensi dan tidak swing Tindakan : mengubah set point MW pada HMI Unit dan net head water level pada HMI Governor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | QR9871 | 2025-03-03 | WAPPR | Gejala : Gangguan Governor Fault II Dampak : Forced Outage (FO) 0.62 Jam Resiko : Deviasi : Tindakan : Melakukan Record dan Reset Alarm, Pemeriksaan Guide Vane Position Pada Top Cover, Intake Gate Raise ke Fully Open | [5 empty] | EM
PLTA KOTO PANJANG | UNIT 3 | KTPJ-TA-03-MEY10GH001 | KTPJ TA 03 TURBINE HYDRAULIC GOVERNOR | KTPJ TA 03 HYDRAULIC CONTROL AND PROTECTION 1.1 | abnormal | 487639 | WO7796 | 2024-06-14 | WMATL | Gejala : Muncul indikasi alarm runner hub pressure low Dampak : Unit gagal start (dtart failure) Resiko : Kinerja Unit terganggu Deviasi : Tindakan : Readjusting Regulating Valve Hub Accumulator | Action: Menunggu Material Regulating Valve Timeline : Desember 2024 | SMT 1 2025 | Menunggu material. | 50 | Terdapat anomali pada pressure regulator hub accumulator (Settingan sudah 0 tetapi flow tetap masuk). | Material on progress
[7 empty] | WO10198 | 2025-03-25 | WOUTAGE | Gejala : Unit 3 RPM Swing saat proses sinkron Dampak : Waktu sinkron menjadi lebih lama atau bahan bisa gagal sinkron (Overtime) Resiko : Dapat mengakibatkan Start Failure Deviasi : RPM saat proses sinkron seharusnya lebih smooth Tindakan : Melakukan penambahan-pengurangan bukaan Guide Vane secara manual/local
PLTA KOTO PANJANG | COMMON | KTPJ-TA-00-CWA10GK001 | KTPJ TA 00 KOMPUTER SCADA CONTROL ROOM | KTPJ TA 00 CONTROL ROOM & COMPUTER ROOM | abnormal | 528965 | WO9517 | 2025-02-05 | WJOBCARD | Gejala : Komputer Scada OWS 1 lisensinya expired Dampak : Pengoperasian Unit PLTA tidak dapat dikendalikan dari OWS 1 Resiko : Tidak ada back up komputer Scada di Control Room Tindakan : Berkoordinasi dengan tim HAR, Saat ini operasi unit memakai komputer Scada OWS 2 | Action: Sudah dilakukan perbaikan (lisensi sudah permanen). menunggu WO feedback |  | Sudah selesai dilakukan perbaikan | 100
PLTA KOTO PANJANG | COMMON | KTPJ-TA-00-BTC10GR001 | KTPJ TA 00 BATTERY 110 VDC | KTPJ TA 00 BATTERY 110 VDC NORMAL SYSTEM | abnormal | 520539 | WO9273 | 2025-01-07 | APPR | Gejala : Pada saat dilakukan pengambilan data tegangan pada pemeliharaan bulanan,didapati nilai tidak normal pada sistem DC Dampak : Adanya ketimpangan nilai tegangan pada sistem DC Resiko : Dapat mengakibatkan kerusakan pada peralatan kontrol maupun pendukung lainnya yang menggunakan sistem DC Deviasi : seharusnya nilai pengukuran NORMAL(mendekati nilai referensi) Tindakan : akan dilakukan tracking pada DC ground Fault oleh Tim Pemeliharaan | Action 1: Sudah dilakukan pengecekan pada masing-masing sistem 110 VDC untuk unit 1, 2 dan 3. Menunggu untuk dilakukan pengecekan pada sistem common namun perlu di pertimbangkan untuk stop unit ketiga-tiganya karena risiko trip keseluruhan. Action 2: Akan dilakukan pengecekan 110 VDC ground fault menggunakan alat DC Ground fault locator. Akan dicoba dilakukan penggunaan PSU pada sistem batterai charger. | W4 Februari 2025 | Menunggu untuk dilakukan pengecekan menggunakan alat | 10 | Terdapat alarm DC ground 110 VDC | - Alat DC ground fault locator sudah di PLTA
PLTA KOTO PANJANG | COMMON | KTPJ-TA-00-LND10BU001 | KTPJ TA 00 SPILLWAY GATE 1 | KTPJ TA 00 SPILLWAY GATE SYSTEM | abnormal | 456060 | WO6728 | 2024-06-07 | WMATL | Gejala : Adanya rembesan air pada spillway gate no 1 pada saat fully close Dampak : Air waduk terbuang melalui spillway gate no 1 Resiko : Penyumbang berkurangnya volume air waduk Deviasi : Kondisi normal tidak terdapat rembesan air pada spillway gate no1 saat fully close Tindakan : sudah dilakukan tindakan raise spillway gate no 1 ke 30 cm dan kembali dilakukan lowering hingga fully close, Namun masih terdapat rembesan air pada spillway gate no 1 Melaporkan pada tim pemeliharaan | Action: Masuk ke dalam anggaran Investasi 2026. | 2026 | Menunggu Anggaran AI. | 0 |  | Progress AI 2026
PLTA KOTO PANJANG | COMMON | KTPJ-TA-00-PBB10AT001 | KTPJ TA 00 RAPID SAND FILTER TANK 1 | KTPJ TA 00 WTP MECHANICAL CLEANING | abnormal | 489684 | WO7904 | 2024-09-23 | APPR | Gejala : Rembesan air pada area WTP dekarenakan kebocoran pada pipa Dampak : Banjir area WTP Resiko : Mengganggu operasional Deviasi : - Tindakan : Menambal sementara kebocoran | Action: Peremajaan pipa (dibutuhkan kajian ECP) Time: SMT 1 2025 Action: akan dicarikan alat pengukur ketebalan pipa WTP sebagai assesment sebelum project. Berkoordinasi dengan PDM. | SMT 1 2025 | Proses assesment ketebalan pipa WTP | 0 | Kebocoran pada pipa | Akan diperhitungkan lagi terkait perbaikan pada pipa WTP, akan diganti keseleruhan atau per segmen.
PLTA KOTO PANJANG | COMMON | KTPJ-TA-00-PBX10AP001 | KTPJ TA 00 INTAKE PUMP 1 | KTPJ TA 00 CONTROL & PROTECTION WTP FLUID SYSTEM | abnormal | 509670 | WO8689 | 2024-11-29 | WMATL | Gejala : Pressure low Dampak : Level Raw Water Tank low Resiko : Alarm Level Low Tindakan : Melaporkan Team Pemeliharaan | Action: sudah dilakukan pengeceka, real memang flow sudah rendah. Butuh Penggantian material pompa baru. Menunggu proses pengadaan Time: 2025 Action: RAB pengadaan sudah di buat. sedang progress pengadaan | 2025 | Masih dalam proses RAB | 20 |  | On progress pengadaan pompa intake
PLTA KOTO PANJANG | UNIT 1 | KTPJ-TA-01-CJA10EU001 | KTPJ TA 01 ASCE UNIT 1A | KTPJ TA 01 ASCE UNIT 1 | abnormal | 474641 | WO7374 | 2024-08-02 | WEQSHUT | Gejala : Pembacaan temperatur peralatan pada HMI Scada tidak Valid/Eror. Dampak : Tidak dapat memonitoring kondisi peralatan. Resiko : Kerusakan Peralatan yang dapat mangakibatkan unit trip di karenakan terlambat pananganan. Deviasi : Perbedaan pembacaan parameter yang tidak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Tindakan : Melakukan pelaporan pada bagian Pemeliharaan. | Action : Waiting Material (Pengadaan Signal Conditioner) Timeline : Estimasi material ready di akhir M2 Desember 2024 | Maret 2025 | Material sudah datang. Akan dilakukan pemasangan ketika HAR Rutin. | 50 |  | Material sudah datang, menunggu pemasangan pdi HAR Rutin Maret 2025
PLTA KOTO PANJANG | UNIT 1 | KTPJ-TA-01-GAF10AP002 | KTPJ TA 01 RW, RAW WATER PUMP-MOTOR 1.2 | KTPJ TA 01 RAW WATER PUMP SYSTEM | abnormal | 513460 | WO8976 | 2024-12-12 | WPCOND | Gejala : Pompa Raw Water 1.2 tidak bisa dioperasikan dikarenakan power supply motor pompa hilang 1 phasa Dampak : Tidak ada pompa backup Resiko : Tidak ada pompa backup Deviasi : Tindakan : Melakukan tagging dan melaporkan ke tim Har | Sudah dilakukan perbaikan. Menunggu pengujian lebih lanjut. | Februari 2025 | Menunggu dilakukan pekerjaan | 50 | Kerusakan pada sistem elektrikal | On progress untuk pengecekan lebih lanjut. Menunggu har rutin berikutnya
PLTA KOTO PANJANG | UNIT 1 | KTPJ-TA-01-MEX10GG001 | KTPJ TA 01 GOVERNOR BOARD | KTPJ TA 01 HYDRAULIC SYSTEM UNIT 1 | abnormal |  | WO9905 | 2025-03-06 | WAMTL | Gejala : RCFA - Chronic Problem Pemasangan Material Modul Proporsional Valve PLTA Unit 1 Dampak : Resiko : Deviasi : Tindakan : | [5 empty] | CP
PLTA KOTO PANJANG | UNIT 1 | KTPJ-TA-01-MEY10GH001 | KTPJ TA 01 TURBINE HYDRAULIC GOVERNOR | KTPJ TA 01 HYDRAULIC CONTROL AND PROTECTION 1.1 | abnormal | 487686 | WO7794 | 2024-02-27 | WMATL | Gejala : Muncul indikasi Runner Hub Pressure Low Dampak : Tekanan Oli ke Runner Hub kurang Resiko : Unit Gagal Start (SF) Deviasi : Pressure kurang dari 2 Bar Tindakan : Readjusting Valve Regulator Hub Accumulator | Action : Unit diminta menyurati untuk permintaan regulating valve. Timeline : HAR Rutin minggu ke 2 Oktober 2024 | SMT 1 2025 | Menunggu Material sampai | 50 |  | On progress pengadaan
PLTA KOTO PANJANG | UNIT 2 | KTPJ-TA-02-MEX10BB001 | KTPJ TA 02 AIR/OIL PRESSURE RECEIVER | KTPJ TA 02 HYDRAULIC SYSTEM UNIT 2 | abnormal | 477867 | WO7479 | 2024-08-13 | WMATL | Gejala : muncul alarm pada HP tank press low, ( indikasi ACS bocor ) Dampak : level A/O receiver low Resiko : unit trip Deviasi : normal : ACS tidak bocor, actual : ACS indikasi bocor Tindakan : line ACS diblok, untuk pengisian udara pada A/O receiver secara manual ( saat mendekati level high ) | Action: Akan dilakukan penggantian ACS, estimasi barang ready di 2025. Sudah masuk di anggaran RKAP 2025. Timeline :2025 | SMT 1 2025 | Menunggu surat permintaan dari unit. | 0 |  | Akan dibuat surat permintaan dari unit
PLTA KOTO PANJANG | UNIT 2 | KTPJ-TA-02-MEX10GG001 | KTPJ TA 02 GOVERNOR BOARD | KTPJ TA 02 HYDRAULIC SYSTEM UNIT 2 | abnormal | 0 | WO9907 | 2025-03-10 | WUNSHUT | GOVERNOR BOARD (Alarm Guide Vane Out Of Step) Troubleshooting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Need SR | Need WO | 2025-03-04 | WAPPR | Gejala: Ketika spillway gate No, 5 di lakukan manuver Raise menyebabkan unit 2 muncul alarm guide vane out of step dan menyebabkan unit trip. | Action: Akan dilakukan trouble shoot pada saat har rutin unit 2 | Maret 2025 | Menunggu dilakukan pengecekan | 10 | Kendala pada control governor dan Spillway gate no. 5
PLTA KOTO PANJANG | UNIT 2 | KTPJ-TA-02-MEY10GH001 | KTPJ TA 02 TURBINE HYDRAULIC GOVERNOR | KTPJ TA 02 HYDRAULIC CONTROL AND PROTECTION 1.1 | abnormal | 487686 | WO7795 |  | WMATL | Gejala : Muncul Indikasi Runner Hub Pressure Low Dampak : Tekanan Oli ke Runner Hub kurang Resiko : Unit Gagal Start (SF) Tindakan : Readjusting Valve Regulator/Hub Accumulator | Action : Menunggu Material Regulating Valve Timeline : Desember 2024 | SMT 1 2025 | Menunggu material. | 50 | Terdapat anomali pada pressure regulator unit 2. (Settingan sudah 0 tetapi flow tetap masuk). | Material On progress pengadaan
PLTA KOTO PANJANG | UNIT 2 | KTPJ-TA-02-MKB10GX100 | KTPJ TA 02 EXCITATION SET 2A | KTPJ TA 02 EXCITATION SYSTEM | fault | 506844 | WO8597 | 2024-11-19 | WMATL | Gejala : fuse excitation set 2A terbakar Dampak : Fuse terbakar dan meledak diakibatkan overheat resistor Resiko : eksitasi tidak bisa dioperasikan Deviasi : seharusnya bisa beroperasi normal Tindakan : tim har melakukan change over eksitasi dari 2A ke 2B | Action: sudah dilakukan assesment. Menunggu pengadaan mateial spare part pengganti. Akan dilakukan assesment lanjutan. Time: Desember 2024 | SMT 1 2025 | Menunggu proses pengadaan. | 10 |  | Menunggu material
PLTA KOTO PANJANG | UNIT 2 | KTPJ-TA-02-MKD10HD001 | KTPJ TA 02 UPPER GUIDE BEARING | KTPJ TA 02 GENERATOR BEARING SYSTEM | abnormal | 511346 | WO8777 | 2024-12-06 | WPCOND | Gejala : Muncul alarm generator alarm (vibration monitoring alarm)pada saat sett point unit 18 Mw-22 Mw Dampak : kenaikan temp pada bearing Resiko : unit trip akibat vibrasi tinggi Tindakan : dilakukan pengecekan oleh tim har ditemukan vibrasi pada shaft relative vibrasi setelah dilakukan observasi belum ditemukan adanya gejala kenaikan temp yang mengganggu pengoperasian unit | Action: Sudah dilakukan tindakan kalibrasi sensor vibrasi namun getaran masih ada dan terdapat noise turbin. Action 2: Akan dilakukan pemantauan. Action 3: Akan dilakukan resetting jarak sensor sisi upper guide bearing. | SMT 1 2025 | Sudah dilakukan pengecekan oleh tim PDM pada peralatan Vibrasi unit (VC 6000 Bruel Kjaer) dan CSI. Hasilnya adalah vibrasi memang tinggi di sisi upper. | 50 | Vibrasi bearing sisi upper.
PLTA KOTO PANJANG | UNIT 3 | KTPJ-TA-03-BAT10GS002 | KTPJ TA 03 PMS 11 KV | KTPJ TA 03 MAIN TRANSFORMER SYSTEM | abnormal | 335898 | WO2149 | 2023-05-01 | WMATL | Gejala : Terdapat retak pada isolator PMS 11 KV Unit 3 Dampak : Dapat mengakibatkan short circuit saat dioperasikan Resiko : Kerusakan PMS Deviasi : Tindakan : Mengkoordinasikan ke Tim Pemeliharaan | action : sudah dilakukan perbaikan sementara menggunakan resin agar dilakukan penggantian PMS. Sudah masuk usulan Rencana Anggaran Investasi (AI)2025 Timeline : 2025 | 2025 | Menunggu proses pengadaan | 0 | Terjadi keretakan pada isolator finger PMS | On progress mencari vendor
PLTA KOTO PANJANG | UNIT 3 | KTPJ-TA-03-MEA10HA100 | KTPJ TA 03 TURBINE EQUIPMENT | KTPJ TA 03 TURBINE | abnormal | 0 | WO10197 | 2025-03-25 | WOUTAGE | Gejala : Inspeksi dan perbaikan Draft Tube Rusak PLTA KTPJ Unit 3 Dampak : Resiko : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLTA KOTO PANJANG | UNIT 3 | KTPJ-TA-03-MEX10GG001 | KTPJ TA 03 GOVERNOR BOARD | KTPJ TA 03 HYDRAULIC SYSTEM UNIT 3 | abnormal | 0 | WO10199 | 2025-03-25 | APPR | Gejala : Load Swing saat frekuensi sitem dibawah 50,00 Hz Dampak : Beban tidak stabil, dan mengakibatkan kejenuhan pada hidrolik turbin Resiko : Beban tidak stabil Deviasi : Saat fregov bekerja, beban generator akan disesuaikan dengan frekuensi dan tidak swing Tindakan : mengubah set point MW pada HMI Unit dan net head water level pada HMI Governor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | QR9871 | 2025-03-03 | WAPPR | Gejala : Gangguan Governor Fault II Dampak : Forced Outage (FO) 0.62 Jam Resiko : Deviasi : Tindakan : Melakukan Record dan Reset Alarm, Pemeriksaan Guide Vane Position Pada Top Cover, Intake Gate Raise ke Fully Open | [5 empty] | EM
PLTA KOTO PANJANG | UNIT 3 | KTPJ-TA-03-MEY10GH001 | KTPJ TA 03 TURBINE HYDRAULIC GOVERNOR | KTPJ TA 03 HYDRAULIC CONTROL AND PROTECTION 1.1 | abnormal | 487639 | WO7796 | 2024-06-14 | WMATL | Gejala : Muncul indikasi alarm runner hub pressure low Dampak : Unit gagal start (dtart failure) Resiko : Kinerja Unit terganggu Deviasi : Tindakan : Readjusting Regulating Valve Hub Accumulator | Action: Menunggu Material Regulating Valve Timeline : Desember 2024 | SMT 1 2025 | Menunggu material. | 50 | Terdapat anomali pada pressure regulator hub accumulator (Settingan sudah 0 tetapi flow tetap masuk). | Material on progress
[7 empty] | WO10198 | 2025-03-25 | WOUTAGE | Gejala : Unit 3 RPM Swing saat proses sinkron Dampak : Waktu sinkron menjadi lebih lama atau bahan bisa gagal sinkron (Overtime) Resiko : Dapat mengakibatkan Start Failure Deviasi : RPM saat proses sinkron seharusnya lebih smooth Tindakan : Melakukan penambahan-pengurangan bukaan Guide Vane secara manual/local
PLTA KOTO PANJANG | COMMON | KTPJ-TA-00-CWA10GK001 | KTPJ TA 00 KOMPUTER SCADA CONTROL ROOM | KTPJ TA 00 CONTROL ROOM & COMPUTER ROOM | abnormal | 528965 | WO9517 | 2025-02-05 | WJOBCARD | Gejala : Komputer Scada OWS 1 lisensinya expired Dampak : Pengoperasian Unit PLTA tidak dapat dikendalikan dari OWS 1 Resiko : Tidak ada back up komputer Scada di Control Room Tindakan : Berkoordinasi dengan tim HAR, Saat ini operasi unit memakai komputer Scada OWS 2 | Action: Sudah dilakukan perbaikan (lisensi sudah permanen). menunggu WO feedback |  | Sudah selesai dilakukan perbaikan | 100