## Worksheet
Lokasi | Unit | No Asset | Nama Asset | Group Asset | Status | No SR | No WO | Tanggal Identifikasi | Status WO | Kondisi Asset | Action Plan | Target Selesai | Progres Saat Ini | Realisasi Selesai | Main Issue | Keterangan
PLTA KOTO PANJANG | COMMON | KTPJ-TA-00-BJA10GP001 | KTPJ TA 00 PANEL LAMPU PENERANGAN | KTPJ TA 00 LOW VOLTAGE SUB DISTRIBUTION SUB SYSTEM | abnormal | 402281 | WO4593 | 2023-12-11 | WMATL | Gejala : Lampu Penerangan Outdoor Power House Sebagian Besar Mati Dampak : Saat Malam Hari Tidak Ada Penerangan (Gelap) Resiko : Kegiatan Patrol Check Area OUTDOOR SAAT MALAM HARI TIDAK MAKSIMAL Deviasi : NORMALNYA LAMPU MENYALA Tindakan : MELAPORKAN KE BAGIAN LINGKUNGAN DAN PEMELIHARAAN | Action : masih menunggu material Time : Tahun 2024 Status : Dokumen RAB sudah disubmit (diinventory) Sudah diusulkan dari unit, menunggu proses pengadaan | 2024 | Sudah dilakukan pekerjaan. Menunggu waiting job card | 100
PLTA KOTO PANJANG | COMMON | KTPJ-TA-00-LND10BU001 | KTPJ TA 00 SPILLWAY GATE 1 | KTPJ TA 00 SPILLWAY GATE SYSTEM | abnormal | 456060 | WO6728 | 2024-06-07 | WMATL | Gejala : Adanya rembesan air pada spillway gate no 1 pada saat fully close Dampak : Air waduk terbuang melalui spillway gate no 1 Resiko : Penyumbang berkurangnya volume air waduk Deviasi : Kondisi normal tidak terdapat rembesan air pada spillway gate no1 saat fully close Tindakan : sudah dilakukan tindakan raise spillway gate no 1 ke 30 cm dan kembali dilakukan lowering hingga fully close, Namun masih terdapat rembesan air pada spillway gate no 1 Melaporkan pada tim pemeliharaan | Action: Masuk ke dalam anggaran Investasi 2026. | 2026 | Menunggu Anggaran AI. | 0 | 0 | 0
PLTA KOTO PANJANG | COMMON | KTPJ-TA-00-PBB10AT001 | KTPJ TA 00 RAPID SAND FILTER TANK 1 | KTPJ TA 00 WTP MECHANICAL CLEANING | abnormal | 489684 | WO7904 | 2024-09-23 | APPR | Gejala : Rembesan air pada area WTP dekarenakan kebocoran pada pipa Dampak : Banjir area WTP Resiko : Mengganggu operasional Deviasi : - Tindakan : Menambal sementara kebocoran | Action: Peremajaan pipa (dibutuhkan kajian ECP) Time: SMT 1 2025 | SMT 1 2025 | Proses pembuatan form ECP | 0
PLTA KOTO PANJANG | COMMON | KTPJ-TA-00-PBX10AP001 | KTPJ TA 00 INTAKE PUMP 1 | KTPJ TA 00 CONTROL & PROTECTION WTP FLUID SYSTEM | abnormal | 509670 | WO8689 | 2024-11-29 | WMATL | Gejala : Pressure low Dampak : Level Raw Water Tank low Resiko : Alarm Level Low Tindakan : Melaporkan Team Pemeliharaan | Action: sudah dilakukan pengeceka, real memang flow sudah rendah. Butuh Penggantian material pompa baru. Menunggu proses pengadaan Time: 2025 | 2025 | Masih dalam proses RAB | 20
PLTA KOTO PANJANG | UNIT 1 | KTPJ-TA-01-CGA10GH100 | KTPJ TA 01 GENERATOR BOARD (+GB) | KTPJ TA 01 GENERATOR BOARD (+GB) | abnormal | 506776 | WO8594 | 2024-11-18 | WEQSHUT | Gejala : Tidak normalnya pembacaan temperatur cooling water incoming unit 1 pada monitor RTD yaitu temperatur terbaca 11 Dampak : Tidak dapat memantau perubahan temperatur secara akurat Resiko : Unit trip (mempengaruhi kenaikan temperatur unit lain) Deviasi : Biasanya temperatur terbaca pada 30 derajat sekarang 11 derajat Tindakan : Disampaikan kepada tim pemeliharaan dan dibuatkan SR | Action: Akan dilakukan percobaan penggantian sensor PT100 di area sisi atas oil cooler CB. Time: Desember 2024 | Januari 2025 | Akan dilakukan penggantian PT100. Material sudah ready | 50
PLTA KOTO PANJANG | UNIT 1 | KTPJ-TA-01-CJA10EU001 | KTPJ TA 01 ASCE UNIT 1A | KTPJ TA 01 ASCE UNIT 1 | abnormal | 474641 | WO7374 | 2024-08-02 | WEQSHUT | Gejala : Pembacaan temperatur peralatan pada HMI Scada tidak Valid/Eror. Dampak : Tidak dapat memonitoring kondisi peralatan. Resiko : Kerusakan Peralatan yang dapat mangakibatkan unit trip di karenakan terlambat pananganan. Deviasi : Perbedaan pembacaan parameter yang tidak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Tindakan : Melakukan pelaporan pada bagian Pemeliharaan. | Action : Waiting Material (Pengadaan Signal Conditioner) Timeline : Estimasi material ready di akhir M2 Desember 2024 | Januari 2025 | Material sudah datang. Akan dilakukan pemasangan ketika HAR Rutin. | 50
PLTA KOTO PANJANG | UNIT 1 | KTPJ-TA-01-CJA10EU002 | KTPJ TA 01 ASCE UNIT 1B | KTPJ TA 01 ASCE UNIT 1 | abnormal | 506845 | WO8596 | 2024-11-19 | WPCOND | Gejala : Saat proses start berhenti pada step 3 Dampak : Gagal proses start Resiko : Mengakibatkan terjadinya Start Failure (SF) Deviasi : Seharusnya sequence start dapat berjalan normal Tindakan : Reset ASCE, Dan unit bisa sukses start | Action: akan dilakukan pengecekan ketika har rutin. Time: Desember 2024 | 2024 | Sudah dilakukan tindakan dengan reset dan change over modul HPC governor. Meunggu WO feedback | 100
PLTA KOTO PANJANG | UNIT 1 | KTPJ-TA-01-GAF10AP002 | KTPJ TA 01 RW, RAW WATER PUMP-MOTOR 1.2 | KTPJ TA 01 RAW WATER PUMP SYSTEM | abnormal | 513460 | WO8976 | 2024-12-12 | WPCOND | Gejala : Pompa Raw Water 1.2 tidak bisa dioperasikan dikarenakan power supply motor pompa hilang 1 phasa Dampak : Tidak ada pompa backup Resiko : Tidak ada pompa backup Deviasi : Tindakan : Melakukan tagging dan melaporkan ke tim Har | Sudah dilakukan perbaikan. Menunggu pengujian lebih lanjut. | Januari 2025 | Menunggu dilakukan pekerjaan | 50 | Kerusakan pada sistem elektrikal
PLTA KOTO PANJANG | UNIT 1 | KTPJ-TA-01-MEX10GG001 | KTPJ TA 01 GOVERNOR BOARD | KTPJ TA 01 HYDRAULIC SYSTEM UNIT 1 | abnormal | 475471 | WO7402 | 2024-08-05 | INPROG | Gejala : unit 1 trip dengan alarm governor fault. sudah dilakukan tindakan Dampak : dapat menyebabkan unit trip secara tiba-tiba karena kinerja modul yang overload Resiko : unit trip secara tiba-riba Deviasi : normalnya baik guide vane maupun runner blade menggunakan masing-masing 1 modul Tindakan : untuk sementara menggabungkan fungsi modul VP01 guide vane dengan runner blade ( 1 modul berbagi fungsi ) | Action: Sudah dilakukan perbaikan, namun permasalahan kembali muncul. Untuk sekarang yang bermasalah adalah VP01 GV sehingga digunakan VP01 RB dengan fungsi di kombinasi (VP01 RB modul reparasi). Progress untuk modul VP01 GV untuk di reparasi. Timeline : estimasi reparasi 2 bulan (Desember 2024) | 2024 | Modul masih dalam proses perbaikan | 20
PLTA KOTO PANJANG | UNIT 1 | KTPJ-TA-01-MEY10GH001 | KTPJ TA 01 TURBINE HYDRAULIC GOVERNOR | KTPJ TA 01 HYDRAULIC CONTROL AND PROTECTION 1.1 | abnormal | 487686 | WO7794 | 2024-02-27 | WMATL | Gejala : Muncul indikasi Runner Hub Pressure Low Dampak : Tekanan Oli ke Runner Hub kurang Resiko : Unit Gagal Start (SF) Deviasi : Pressure kurang dari 2 Bar Tindakan : Readjusting Valve Regulator Hub Accumulator | Action : Unit diminta menyurati untuk permintaan regulating valve. Timeline : HAR Rutin minggu ke 2 Oktober 2024 | 2024 | Menunggu Material sampai | 50
PLTA KOTO PANJANG | UNIT 2 | KTPJ-TA-02-AQA10GH100 | KTPJ TA 02 ELECTRICAL EQUIPMENT GRAPHIC PANEL | KTPJ TA 02 ELECTRICAL EQUIPMENT GRAPHIC PANEL | abnormal | 509663 | WO8688 | 2024-11-29 | WSHUT | Gejala : Perbedaan Pembaacaan Pada panel Grafik dengan HMI Governor Dampak : Tidak Akuratnya pembacaan MW pada panel Grafik. Resiko : Selisih beban pada penginputan data. Deviasi : Selisih antara pembacaan di panel grafik dengan output asce sebesar 1 MW-2MW Tindakan : Melaporkan kepada Team Pemeliharaan dan untuk pengambilan data di ambil dari HMI Governor. | Action: Akan dilakukan pengecekan dan perbaikan ketika unit stop di har rutin terdekat. Time: HAR Rutin Unit 2 Desember 2024 | Januari 2025 | Menunggu Shurdown, dilakukan penggantian metering. | 20
PLTA KOTO PANJANG | UNIT 2 | KTPJ-TA-02-MEX10BB001 | KTPJ TA 02 AIR/OIL PRESSURE RECEIVER | KTPJ TA 02 HYDRAULIC SYSTEM UNIT 2 | abnormal | 477867 | WO7479 | 2024-08-13 | WMATL | Gejala : muncul alarm pada HP tank press low, ( indikasi ACS bocor ) Dampak : level A/O receiver low Resiko : unit trip Deviasi : normal : ACS tidak bocor, actual : ACS indikasi bocor Tindakan : line ACS diblok, untuk pengisian udara pada A/O receiver secara manual ( saat mendekati level high ) | Action: Akan dilakukan penggantian ACS, estimasi barang ready di 2025. Sudah masuk di anggaran RKAP 2025. Timeline :2025 | 2025 | Menunggu surat permintaan dari unit. | 0
PLTA KOTO PANJANG | UNIT 2 | KTPJ-TA-02-MEY10GH001 | KTPJ TA 02 TURBINE HYDRAULIC GOVERNOR | KTPJ TA 02 HYDRAULIC CONTROL AND PROTECTION 1.1 | abnormal | 487686 | WO7794 |  | WMATL | Gejala : Muncul Indikasi Runner Hub Pressure Low Dampak : Tekanan Oli ke Runner Hub kurang Resiko : Unit Gagal Start (SF) Tindakan : Readjusting Valve Regulator/Hub Accumulator | Action : Menunggu Material Regulating Valve Timeline : Desember 2024 | 2025 | Menunggu material. | 50
PLTA KOTO PANJANG | UNIT 2 | KTPJ-TA-02-MKB10GX100 | KTPJ TA 02 EXCITATION SET 2A | KTPJ TA 02 EXCITATION SYSTEM | fault | 506844 | WO8597 | 2024-11-19 | WMATL | Gejala : fuse excitation set 2A terbakar Dampak : Fuse terbakar dan meledak diakibatkan overheat resistor Resiko : eksitasi tidak bisa dioperasikan Deviasi : seharusnya bisa beroperasi normal Tindakan : tim har melakukan change over eksitasi dari 2A ke 2B | Action: sudah dilakukan assesment. Menunggu pengadaan mateial spare part pengganti. Akan dilakukan assesment lanjutan. Time: Desember 2024 | 2025 | Menunggu proses pengadaan. | 10
PLTA KOTO PANJANG | UNIT 2 | KTPJ-TA-02-MKD10HD001 | KTPJ TA 02 UPPER GUIDE BEARING | KTPJ TA 02 GENERATOR BEARING SYSTEM | abnormal | 511346 | WO8777 | 2024-12-06 | WJOBCARD | Gejala : Muncul alarm generator alarm (vibration monitoring alarm)pada saat sett point unit 18 Mw-22 Mw Dampak : kenaikan temp pada bearing Resiko : unit trip akibat vibrasi tinggi Tindakan : dilakukan pengecekan oleh tim har ditemukan vibrasi pada shaft relative vibrasi setelah dilakukan observasi belum ditemukan adanya gejala kenaikan temp yang mengganggu pengoperasian unit | Sudah dilakukan tindakan kalibrasi sensor vibrasi. | SMT 1 2025 | Sudah dilakukan pekerjaan. Menunggu WO Feedback | 100
PLTA KOTO PANJANG | UNIT 3 | KTPJ-TA-03-BAT10GS002 | KTPJ TA 03 PMS 11 KV | KTPJ TA 03 MAIN TRANSFORMER SYSTEM | abnormal | 335898 | WO2149 | 2023-05-01 | WMATL | Gejala : Terdapat retak pada isolator PMS 11 KV Unit 3 Dampak : Dapat mengakibatkan short circuit saat dioperasikan Resiko : Kerusakan PMS Deviasi : Tindakan : Mengkoordinasikan ke Tim Pemeliharaan | action : sudah dilakukan perbaikan sementara menggunakan resin agar dilakukan penggantian PMS. Sudah masuk usulan Rencana Anggaran Investasi (AI)2025 Timeline : 2025 | 2025 | Menunggu proses pengadaan | 0
PLTA KOTO PANJANG | UNIT 3 | KTPJ-TA-03-MEY10GH001 | KTPJ TA 03 TURBINE HYDRAULIC GOVERNOR | KTPJ TA 03 HYDRAULIC CONTROL AND PROTECTION 1.1 | abnormal | 487639 | WO7796 | 2024-06-14 | WMATL | Gejala : Muncul indikasi alarm runner hub pressure low Dampak : Unit gagal start (dtart failure) Resiko : Kinerja Unit terganggu Deviasi : Tindakan : Readjusting Regulating Valve Hub Accumulator | Action: Menunggu Material Regulating Valve Timeline : Desember 2024 | 2025 | Menunggu material. | 50
PLTG TELUK LEMBU | COMMON | PLTL-TG-00-EKE10AT001 | PLTL TG 00 FUEL SUPPLY SYSTEM (GAS STATION), SCRUBBER 1 | FUEL SUPPLY SYSTEM (GAS STATION) | abnormal | 471530 | WO7209 | 2024-06-24 | WMATL | Gejala : Tekanan gas tidak terbaca pada Scada Dampak : Tekanan gas tidak termonitor Resiko : Operator tidak bisa memonitor tekanana gas di gas station dari scada Deviasi : - Tindakan : Koordinasi dengan tim har | Action plan : Pengajuan Anggaran RKAP Untuk SCADA sudah terbaca , pressure gauge menunggu material | W4 JANUARI 2025 | Pengiriman material | 50 |  | Sudah proses pengadaan (Menunggu kedatangan material)
PLTG TELUK LEMBU | UNIT 2 | PLTL-TG-02-BAT10ED001 | PLTL TG 02 POWER TRANSMISSION, CIRCUIT BREAKER 150 KV | POWER TRANSMISSION, ELECTRICAL CONTROL AND PROTECTION EQUIPMENT | abnormal | 314935 | WO1335 | 2023-02-13 | WMATL | PMS Bus A phasa R beberapa isolatornya pecah | Action: sudah dibuatkan surat usulan penggantian material dari unit. | W4 JANUARI 2025 | Akan dilakukan assesment | 0 |  | - Masih bisa beroperasi normal - Akan dilakukan observasi/pemantauan - Perlu dilakukan assesment terkait kerusakan (isolator pecah)
PLTG TELUK LEMBU | UNIT 2 | PLTL-TG-02-MKA10GH001 | PLTL TG 02 GENERATOR, PANEL PROTEKSI | GENERATOR, GENERATOR FRAME, INCL. STATOR, ROTOR | abnormal | 454008 | WO6607 | 2024-05-31 | WMATL | Gejala : Pembacaan kWh meter tidak normal Dampak : Selisih kWh transaksi dengan kWh pembanding tidak sesuai (terlalu besar selisihnya Resiko : Tagihan pemakaian sendiri (PS) ke UPT besar Deviasi : - Tindakan : pengecekan visual | Action 1 : Perlu dilakukan penggantian kWh meter transaksi yg Switchyard | W4 JANUARI 2025 | Perlu dilakukan pengecekan terkait kerusakan | 0
[6 empty] | 460087 | WO6804 | 2024-06-19 | WMATL | Gejala : Terdapat material yang retak pada isolator Dampak : Pembacaan arus generator tidak normal Resiko : Parameter arus generator tidak terbaca normal Deviasi : Tindakan : Dari hasil assessment dengan tim UPHK berkoordinasi dengan tim har | Action 1 : sedang dilakukan komunikasi dengan UMRO terkait penawaran harga kerusakan Action 2 : meminta UMRO untuk melakukan assesment PLTG Unit 1, jika hasil pengujian layak, maka akan dimintakan bantuan UMRO jasa pemasangan. Time: Desember 2024 pengujian dari UMRO |  |  |  |  | - Hasil assesment dari UMRO adalah - Perlu dilakukan penggantian kWH meter Generator (1 set)
PLTG TELUK LEMBU | UNIT 3 | PLTL-TG-03-MBJ10AE001 | PLTL TG 03 START UP UNIT, DIESEL ENGINE | START UP UNIT | fault | 512882 | WO8872 | 2024-12-10 | INPRG | Gejala : Diesel engine lube oil pressure low Dampak : Diesel engine trip saat aselerasi Resiko : Unit tidak dapat beroperasi Deviasi : Tindakan : Mengecek level dan tekanan oli engine, melaporkan ke tim har |  | W4 JANUARI 2025 | Mulai pekerjaan 18 Desember 2024 : 1.Drain Oli 2.Bongkar Carter 3.Pembongkaran baut Crank Case 4.Pengujian Pressure Switch 63QD. Selanjutnya 19 Desember 2024 Lanjutan Pekerjaan Crank Case. | 50 |  | - Sudah dilakukan penggantian pompa oli - Sudah dilakukan pengujian idle speed - Ditemukan terdapat kelainan suara sisi dalam carter dan akan dilakukan inspeksi lanjutan
[6 empty] | 460287 | WO6811 | 2024-06-20 | INPRG | Gejala : Terdapat kelainan suara pada engine Dampak : Putaran engine tidak bisa naik Resiko : Unit tidak bisa dioperasikan Deviasi : 2100 rpm turun ke 1200 rpm Tindakan : Koordinasi dengan tim har | Action: sudah terkontrak di projek 2024 Time: M1 DESEMBER 2024 | Desember 2024 | Pekerjaan sudah selesai | 100 |  | - WO sudah di feedback - Menunggu status CLOSED dari Rendalhar
PLTG TELUK LEMBU | UNIT 3 | PLTL-TG-03-MBK10AU110 | PLTL TG 03 RATCHET & STARTING CLUTCH, TRANSMISSION GEAR | RATCHET & STARTING CLUTCH | abnormal | 310012 | WO1184 | 2023-01-27 | WMATL | Gejala : Ratchet tidak normal pada posisi stop dan start unit Dampak : Start Failure Resiko : Shaft bengkok, proses cooling down turbin terganggu Tindakan : Proses crank untuk cooling down turbin tidak dapat memutar poros turbin | Action : Sudah normal kembali (Harus dibantu jacking manual saat rachet trouble) Time : W4 Januari 2025 | W4 JANUARI 2025 | Akan dilakukan pengecekan lanjutan | 0
PLTG TELUK LEMBU | UNIT 3 | PLTL-TG-03-MKA10GH002 | PLTL TG 03 GENERATOR, PANEL PROTEKSI | GENERATOR, GENERATOR FRAME, INCL. STATOR, ROTOR | abnormal | 454012 | WO6608 |  | WOCREATED | Gejala : Pembacaan kWh meter tidak normal Dampak : Selisih kWh transaksi dengan kWh pembanding tidak sesuai (terlalu besar selisihnya Resiko : Tagihan pemakaian sendiri (PS) ke UPT besar Deviasi : - tindakan : pengecekan visual | Action: Usulan Pengadaan Kwh meter baru Time: RKAP 2025
PLTMG DURI | COMMON | PLBP-MG-00-BAT20GT001 | PLBP MG 00 MAIN TRANSFORMER UNIT 4, 5, 6, 7, TRANSFORMATOR DAYA UNIT 4,5,6,7 | PLBP MG 00 MAIN TRANSFORMER UNIT 4, 5, 6, 7 | abnormal | 435167 | WO5917 | 2024-03-27 | WAMTL | Gejala : Pada saat patrol check ditemukan ada rembesan oli pada trafo PLTMG Blok 2 Dampak : pemakaian oli trafo lebih banyak Resiko : Trafo trip | - Akan dilakukan pemantauan dari Tim PDM terkait pengambilan data DGA dan akan dilakukan koordinasi dengan pihak eksternal untuk melakukan Assesment pada Unit Trafo 2 | W4 JANUARI 2025 | Pemantauan dari hasil DGA | 0 | - Hasil Inspeksi Pdm untuk DGA - Parameter masih aman | As Found: Mencari referensi jasa perbaikan Material: Time: 2025 menunggu pagu Anggaran Investasi (Sedang dilakukan Pembahasan)
PLTMG DURI | COMMON | PLBP-MG-00-BBA10GT001 | PLBP MG 00 STATION SERVICE, TRANSFORMATOR PS 1, 2, 3 | PLBP MG 00 TRANSFORMATOR PS 1, 2, 3, MV DISTRIBUTION BOARD, NORMAL SYSTEM | abnormal | 476153 | WO7406 | 2024-08-07 | WPROC | Gejala : Ada anomali perhitungan pada Trafo PS 1 Terhitung pemakaian 3 sampai 5 mw dalam satu bulan, padahal trafo PS 1 dalam kondisi tidak digunakan Dampak : Pemakain Trafo PS 1 Membengkak Resiko : Kerugian Pada Pemakaian Trafo PS 1 Deviasi : 3 MW samapi 5 MW dalam satu bulan Tindakan : Melapor Kepada Tim Har dan Rendal | As Found: KWH Meter Trouble Action 1: Akan dilakukan pemasangan KWh Meter transaksi yg baru (sudah dalam proses pengadaan) Material: kWh Meter (baru) Time: Januari 2025 | W4 JANUARI 2025 |  |  |  | - Sudah dilakukan Inspeksi ada Nilai 6 s.d 7 ampere busing 15 KV, Wajar karna ada Beban Lilitan Trafo - Akan dilakukan koordinasi dari (RENDALOP) untuk tindaklanjut
PLTMG DURI | COMMON | PLBP-MG-00-CYA01GM001 | PLBP MG 00 COMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEM, TELEPHONE SYSTEM (PABX) | PLBP MG 00 COMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEM, TELEPHONE SYSTEM (PABX) | fault | 433526 | WO5915 | 2024-03-22 | WAMTL | Gejala : Telepon Cisco Tidak Berfungsi Dampak : Tidak Bisa Komunikasi Dengan Dispatcher Resiko : Telat Informasi Tindakan : Pelaporan Dan Penggunaan Hp Untuk Komunikasi | As Found: Telepon punya P3BS Action1 : Koordinasi antara Rendal ke P3BS (Terkait Jaringan) Action2 : Pengecekan kabel FO dari CCr ke Gardu Induk Material: VOIP PHONE Time: M2 DES 2024 | W4 JANUARI 2025 |  |  | Asset PABX / Ipphone (UP Pekanbaru) belum digunakan dikarenakan jaringan lama masih trouble | Akan dilakukan pengecekan dan pemeriksaan pada kabel FO dari CCR ke Gardu Induk
PLTMG DURI | COMMON | PLBP-MG-00-MRN10BB002 | PLBP MG 00 DIESEL SYSTEM, STORAGE TANK 1 | PLBP MG 00 DIESEL SYSTEM, TANK FARM | abnormal | 515277 | WO9005 | 2024-12-18 | WJOBCARD | Gejala : PADA SAAT VALVE OUTLET STORAGE TANK 1 FULL CLOSED, DITEMUKAN BOCOR HSD PADA VALVE OUTLET Dampak : HSD BOCOR DI SEKITAR STORAGE DAN MENYEBABKAN PENURUNAN LEVEL DAN UNSAFE CONDITION Resiko : ENGINE RESIKO KEKURANGAN BAHAN BAKAR HSD Deviasi : Tindakan : DILAKUKAN PELAPORAN KE TIM HAR DAN SAAT INI VALVE STORAGE TANK 1 POSISI MASIH FULL OPEN | As Found : Valve mengalami kebocoran Tindak lanjut Action 1 : Akan dilakukan pekerjaan penggantian valve tetapi menunggu pengosongan storage tank 1 untuk pembersihan. | W2 JANUARI 2025 |  |  |  | Storage Tank A posisi valve dibuka
PLTMG DURI | COMMON | PLBP-MG-00-MRN10BB004 | PLBP MG 00 DIESEL SYSTEM, DAILY TANK | PLBP MG 00 DIESEL SYSTEM, DAY TANK SYSTEM | abnormal | 418956 | WO5323 | 2024-02-02 | APPR | Gejala : Kondisi Separator HSD tidak bisa digunakan Dampak : Tidak bisa digunakan untuk Separator HSD Resiko : Tidak bisa digunakan untuk Separator HSD Tindakan : Mohon dilakukan pengecekan pada Separator HSD | As Found: Separator rusak, perlu dilakukan assesment terkait posisi kerusakan. Action: Akan dilakukan inspeksi awal oleh tim har Duri,, hasil akan disuratkan ke updk Pekanbaru Material: - Status: Sudah dilakukan pengecekan dan direkomendasikan pengadaan baru Action: sudah masuk ke AI 2026 (01/11/24) Time : 2026 |  |  |  |  | sudah dilakukan inspeksi tim Har, sebagian kontrol & pompa air tidak ada.
[6 empty] | 473694 | WO7267 | 2024-07-30 | WMATL | Gejala : FLOW METER INLET HSD ERROR, KADANG MUNCUL KADANG TIDAK Dampak : TIDAK SECARA AKURAT MENGETAHUI PEMAKAIAN HSD Resiko : PERHITUNGAN BPP TIDAK TERPANTAU/ TIDAK AKURAT Deviasi : Tindakan : PELAPORAN PADA TIM HAR | As Found: Perubahan setting di volume sisi Flowmeter Action 1: Pengadan flow meter pada Engine blok 2 Material: Flowmeter Action: akan dilakukan pembahasan pada daily meeting Time : (01/11/2024) (W4 NOvember 2024) | W4 JANUARI 2025 |  | 0 |  | - Menunggu pemasangan dari flowmeter perengine pada blok 2 (Januari 2025) - Akan dilakukan penyesuaian pada saat flowmeter perunit akan dipasang
PLTMG DURI | COMMON | PLBP-MG-00-PBK10BB001 | PLBP MG 00 RAW WATER SUPPLY, RAW WATER TANK | PLBP MG 00 RAW WATER SUPPLY, STORAGE SYSTEM | abnormal | 409349 | WO4755 | 2024-01-02 | APPR | Gejala : muncul alarm sensor raw / water tank level HH dan LL Dampak :level tidak terbaca secara akurat di wois Resiko : saat kebakaran air fire fghting tidak dapat dipasttikan standby dikarnakan level eror Deviasi : level indikator pada raw tank tidak terbaca aktual Tindakan : patrol check tiap shif umtuk memastikan level raw tank aman | Action : Material sudah datang, sudah dilakukan perbaikan. |  |  |  |  | Sudah terpasang menunggu WO Closed dari RENDALHAR
PLTMG DURI | COMMON | PLBP-MG-00-PBB10AT004 | PLBP MG 00 WATER TREATMENT CONTAINER, REVERSE OSMOSIS UNIT | PLBP MG 00 WATER TREATMENT CONTAINER, SOFTENER & RO SYSTEM | fault | 440264 | WO6327 | 2024-04-16 | WPROC | Gejala = Sistem Reverse Osmosis Water Treatment Tidak Dapat Digunakan Dampak = Air Pendingin Engine Tidak Mendapatkan Treatment Yang Baik Risiko = Korosif Pada Engine | As Found : DItemukan beberapa part/komponen yang rusak Action 1: Akan dilakukan penggantian baru Action 2 : akan dibuatkan pengadaan RO baru di AI 2026 (berdasarkan Kajian dari Engineering) |  |  |  |  | Sudah dilakukan Uji lab terhadap sample air dan hasilnya tidak ditemukan lagi fungsi dari RO (Reverse Osmosis) berdasarkan parameter before after uji sample Air (Sept 2024) Tindak Lanjut : Akan dilakukan perbaikan terhadap peralatan yg tidak bisa beroperasi menggunakan AO Akan dilakukan pembuatan RO baru, untuk WO di close dari unit
PLTMG DURI | COMMON | PLBP-MG-00-MRP10AN001 | PLBP MG 00 STARTING AIR UNIT, AIR COMPRESSOR UNIT #1 | PLBP MG 00 STARTING AIR UNIT | fault | 358283 | WO2878 | 2023-07-12 | WMATL | Gejala : Starting Compressor no 1 muncul alarm motor overload Dampak : Starting Compressor tidak bisa dioperasikan Resiko : Engine Start Failure Deviasi : Alarm 16 Bar, Trip 12 Bar Tindakan : Mematikan main switch, dan melaporkan pada tim HAR | Action : sudah dilakukan rewinding material : menunggu pengadaan material (07/05/2024) Action1: Material piston compressor sudah datang dan sudah dipasang Time: SMT 2 2024 Menunggu motor rewinding selesai perbaikan. |  |  |  |  | Sudah dilakukan pemasangan dan perbaikan, menunggu pengetesan (Running Test)
PLTMG DURI | COMMON | PLBP-MG-00-MRX10AN001 | PLBP MG 00 COMPRESSED AIR SYSTEM 1, INSTRUMENT AIR COMPRESSED #1 | PLBP MG 00 COMPRESSED AIR SYSTEM 1 | fault | 397622 | WO4338 | 2023-11-27 | WAMTL | Gejala : Instrument Air Compressed #1 Tidak Ready Karena Mudah Overheat Saat Di Hidupkan Dampak : Tidak Bisa Membackup Kompressor Inst Lain Saat Butuh Pressure Resiko : All Engine Gas Trip/Trip Deviasi : LO : 5 Bar Tindakan : Inspeksi Dan Pelaporan Ke Tim Har | As Found : Instrument Air Compressed #1 Tidak Ready Karena Mudah Overheat Saat Di Hidupkan material : Material sudah datang Action : Menunggu pemasangan material Timeline: M2 Desember 2024 |  |  |  |  | Sudah dilakukan penggantian Pompa, menunggu jadwal pengetesan (Running Test)
PLTMG DURI | COMMON | PLBP-00-00-SGL10AE001 | PLBP MG 00 FIRE WATER SYSTEM, DIESEL PUMP | PLBP MG 00 FIRE WATER SYSTEM, FIRE FIGHTING SYSTEMS | fault | 416133 | WO5240 | 2024-01-25 | WPROC | Gejala : DIESEL PUMP TIDAK BISA RUNNING Dampak : PRESSURE FIRE FIGHTING LINE BERKURANG Resiko : SAAT TERJADI KEBAKARAN PENANGANANNYA TIDAK OPTIMAL Deviasi : Tindakan : DILAKUKAN INSPEKSI DI BATTERAY DAN PELAPORAN KEPADA TIM HAR | Action : Proses pengadaan (03/09/2024) Time : Proses Pengadaan akan dilakukan di tahun depan |  |  |  |  | Diesel Pump tidak bisa running Proses pengadaan 2025
PLTMG DURI | COMMON | PLBP-00-00-SGL10GH100 | PLBP 00 FIRE PROTECTION CONTROL, PANEL CONTROL HYDRANT | PLBP MG 00 FIRE PROTECTION CONTROL | abnormal | 319808 | WO1472 | 2023-03-02 | WPROC | Gejala : Muncul Alarm Fire detection panel di WOIS dan di lokal tidak ada indikasi kebakaran Dampak : tidak bisa dijadikan patokan kalau ada kebakaran Resiko : kebakaran dan kepanikan | As Found : sensor dan modul trouble Action : Sudah dilakukan perbaikan oleh vendor terkait kerusakan peralatan, tetapi muncul kembali. Spare Part : - Time : Juli 2024 (koordinasi dengan bagian K3) Action: Proses pengadaan W3 September (03/09/2024) |  |  |  |  | Sudah tidak ditemukan alarm, akan dilakukan koordinasi ke bagian K3
PLTMG DURI | COMMON | PLBP-MG-00-BMA10AG001 | PLBP MG 00 BLACK START UNIT, GENERATOR | PLBP MG 00 ENGINE HALL BUILDING STRUCTURE SYSTEM | fault | 516807 | WO9088 | 2024-12-24 | APPR | GEJALA = Control genset blackstart rusak DAMPAK = Blackstart tidak bisa di operasikan RISIKO = Unit pembangkit tidak segera mendapatkan daya saat terjadi black out DEVIASI = - KETERANGAN = SR dari Asseth Health | As Found: Masalah di Control (Module) Action: Unit menyurati terkait perbaikan module blackstart Material: Module Time : M2 DES 2024 | W2 JANUARI 2025 | Akan dilakukan pengetesan untuk melihat alarm yang muncul | 0 |  | - Sudah dilakukan pengujian, terkendala battery dan sudah dilakukan pengecekan dan penormalan. - Akan dilakukan pengujian dan pengecekan lanjutan
PLTMG DURI | UNIT 1 | PLBP-MG-01-MRR10BR001 | PLBP MG 01 EXHAUST SYSTEM, EXHAUST MANIFOLD | PLBP MG 01 EXHAUST SYSTEM | abnormal | 514948 | WO9004 | 2024-12-17 | INPRG | Gejala : Alarm Flow Switch Fault, Motor Terbakar Dampak : Tidak Bisa Venting Gas Sisa Resiko : Bisa Meningkatkan Pressure dalam Ruang bakar Deviasi : Tindakan : Melapor ke Tim HAR |  | W3 JANUARI 2025 |  |  |  | - Proses dilakukan perbaikan
PLTMG DURI | UNIT 2 | PLBP-MG-02-MRA10HA001 | PLBP MG 02 ENGINE, ENGINE BLOCK | PLBP MG 02 ENGINE | abnormal |  | WO7591 | 2024-08-23 | WMATL | TEMUAN OH 48000 JAM PLTMG UNIT 2 KERUSAKAN STOP LEVER SENSOR | Waiting Material |  |  |  |  | WMAIT
[7 empty] | WO7417 | 2024-08-12 | WAPPR | Normal | Sudah dilakukan perbaikan pada saat OH |  |  | 100 |  | Waiting Closed bagian Outage
[7 empty] | WO7587 | 2024-08-23 | WAPPR | Normal | Sudah dilakukan perbaikan pada saat OH |  |  | 100 |  | Menunggu close dari Outage
PLTMG DURI | UNIT 2 | PLBP-MG-01-MRB10AN002 | PLBP MG 02 TURBOCHARGER SYSTEM, TURBOCHARGER 1 | PLBP MG 02 TURBOCHARGER SYSTEM | abnormal | 496201 | WO8045 | 2024-10-10 | APPR | Gejala : MUNCUL ALARM SENSOR FAULT EXH GAS TEMP TURBOCHARGER A INLET Dampak : PEMBACAAN TEMPERATUR INLET TURBOCHARGER SISI A ERROR Resiko : ENGINE BISA TRIP JIKA PEMBACAAN ALARM MENYENTUH DIATAS 600 C Deviasi : HIHI 600 C, SHD 620 C Tindakan : PELAPORAN KEPADA TIM HAR | As Found: Sensor mengalami kerusakan Action: Melakukan penggantian sensor Material: Sensor TC Time: Pada saat har periodik 2000 Jam SMT1 2025 | W4 JANUARI 2025 | Menunggu Unit Stop untuk Pemeliharaan 2000 Jam | 0
PLTMG DURI | UNIT 2 | PLBP-MG-02-MRC10AN100 | PLBP MG 02 AUXILIARY VENTILATION UNIT | PLBP MG 02 VENTILATION SYSTEM | abnormal | 504250 | WO8480 | 2024-11-07 | WOCREATED | Gejala : Aux Vent E2 Mati Dampak : Pendinginan Engine Hall E2 kurang maksimal Resiko : Engine hall E2 panas Deviasi : Tindakan : Pelaporan SR | As Found : Aux Vent Trouble tidak bisa dioperasikan dari lokal dan dari WOIS HMI | W4 JANUARI 2025 |  |  |  | Perlu dilakukan inspeksi dari tim har
PLTMG DURI | UNIT 2 | PLBP-MG-02-MRC10AN120 | PLBP MG 02 OUTLET VENTILATION UNIT | PLBP MG 02 VENTILATION SYSTEM | abnormal | 504237 | WO8481 | 2024-11-07 | WOCREATED | Gejala : Aux Outlet Vent 1 mati Dampak : Pendinginan Engine Hall E2 kurang maksimal Resiko : Suhu Engine Hall Panas Deviasi : Tindakan : Pelaporan SR | Action: Usulan Pengadaan Material Time: W2 Januari 2025 | W4 JANUARI 2025 |  |  |  | Menunggu surat dari unit Material sudah ready butuh pemasangan
PLTMG DURI | UNIT 2 | PLBP-MG-02-MRO10AP001 | PLBP MG 02 INJECTION SYSTEM, INJECTION PUMP | PLBP MG 02 INJECTION SYSTEM | abnormal | 0 | WO7413 | 2024-08-09 | WCLOSE | TEMUAN OH 48.000 JAM PLTMG UNIT 2 GUIDING PIN INJECTION PUMP PATAH | 0 |  |  |  |  | Koordinasi dengan bagian Outage untuk closed WO
PLTMG DURI | UNIT 2 | PLBP-MG-02-MRR10BR001 | PLBP MG 02 EXHAUST SYSTEM, EXHAUST MANIFOLD | PLBP MG 02 EXHAUST SYSTEM | abnormal | 427104 | WO5598 | 2024-02-29 | WSHUT | GEJALA = EXHAUST SYSTEM, RUPTURE DISC No 2 Rusak DAMPAK = tidak ada proteksi tekanan di exhaus sistem RISIKO = daerah di exh panas dan bising | As Found : RUPTURE DISC No 2 Rusak Action : Akan dilakukan penggantian saat OH Interval Timeline : Material tiba bulan Oktober Action: Waiting shutdown | W4 JANUARI 2025 |  |  |  | Progress: akan dilakukan penggantian rupture disc pada saat unit OH
PLTMG DURI | UNIT 2 | PLBP-MG-02-MRV10AP001 | PLBP MG 02 LUBRICATING OIL SYSTEM, LUBRICATING OIL PUMP | PLBP MG 02 LUBRICATING OIL SYSTEM, OIL MIST DETECTOR | abnormal | 506470 | WO8595 | 2024-11-16 | WMATL | Gejala : BOCOR OLI PELUMAS PADA PRESSURE GAUGE HE OUTLET Dampak : ENGINE KEKURANGAN OLI PELUMAS Resiko : ENGINE TRIP OVER HEATING, DAN OLI PELUMAS MENJADI BOROS Deviasi : ALM LOW LO LOW LEVEL WET SUMP < 19 CM Tindakan : DILAKUKAN PENUTUPAN VALVE PRESSURE GAUGE YANG BOCOR OLEH OPERATOR DAN DILAPORKAN KE HAR | Action : Menunggu Material Pengadaan Time : Deember 2024 | W4 JANUARI 2025 |  |  |  | Material belum datang, masih menunggu material
PLTMG DURI | UNIT 2 | PLBP-MG-02-MRG10AP100 | PLBP MG 02 COOLING WATER EQUIPMENT | PLBP MG 02 COOLING WATER SYSTEM | abnormal | 440266 | WO6460 | 2024-05-16 | WJOBCARD | Gejala : PEMBACAAN PRESSURE GAUGE HE INLET DAN OUTLET BURAM Dampak : TIDAK BISA MEMBACA FLOW MASUK DAN KELAUR HE Resiko : TELAT RESPON JIKA SEWAKTU WAKTU ADA KENDALA Deviasi : Tindakan : SUDAH DILAKUKAN PELAPORAN TIM HAR | Action: Menunggu material pengadaan Time: Desember 2024 |  |  |  |  | Menunggu material (Proses Kontrak) Menunggu material (Proses Kontrak)
[6 empty] | 468376 | WO7095 | 2024-07-15 | WJOBCARD | Gejala : KEBOCORAN PADA PRESSURE GAUGE COOLING HEAT EXCHANGER HSD Dampak : ENGINE KEKURANGAN AIR PENDINGIN Resiko : ENGINE OVERHEAT DAN TRIP Deviasi : ALM LOW EXPANTIO < 30 % Tindakan : MENAMBAHKAN AIR PENDINGIN PADA EXPANTION TANK | Action: Menunggu material pengadaan (on progress) Time: Januari 2025 | W4 JANUARI 2025 |  |  |  | Masih menunggu material Pressure Gauge
[7 empty] | WO7592 | 2024-08-23 | WAPPR | TEMUAN OH 48000 JAM PLTMG UNIT 2 AIR VENT PIPES FOR COOLIN SYSTEM (HOSE KEROPOS)
PLTMG DURI | UNIT 3 | PLBP-MG-04-MRB10AN003 | PLBP MG 03 TURBOCHARGER SYSTEM, TURBOCHARGER 2 | PLBP MG 03 TURBOCHARGER SYSTEM | abnormal | 431420 | WO5764 | 2024-03-14 | WUNSHUT | Gejala : Alarm Low LO Pressure TC B Inlet Dampak : Pemantauan pada turbo charger sisi B jadi tidak bisa Resiko : Global knocking dan Gas Trip Deviasi : low 1.3 Bar Tindakan : Pengecekkan dan penggantian saat Interval OH 12K | As Found: Indikasi kerusakan sensor Pressure |  |  |  |  | Sudah dilakukan inspeksi, ada penyumbatan pada pipa atau tubing di sisi inlet akan dilakukan pelepasan dan perbaikan tubing
PLTMG DURI | UNIT 4 | PLBP-MG-04-MRB10AN001 | PLBP MG 04 CHARGE AIR SYSTEM, CHARGE AIR | PLBP MG 04 CHARGE AIR SYSTEM | abnormal | 440269 | WO6459 | 2024-05-16 | WEQSHUT | Gejala : KELUAR AIR KONDENSAT PADA PATAHAN BAUT CAR Dampak : PATAHAN BAUT AKAN LEBIH BANYAK TERJADI DAN KEBOCORAN UDARA PADA CAR AKAN LEBIH BANYAK Resiko : UDARA MASUK RUANG BAKAR BERKURANG DAN TERJADI KNOCKING Deviasi : Tindakan : SUDAH DILAKUKAN PELAPORAN TIM HAR | Action: akan dilakukan inspeksi oleh tim HAR Time: Januari 2025 | W4 JANUARI 2025 |  |  |  | Menunggu Inspeksi dan perbaikan pada saat OH
PLTMG DURI | UNIT 4 | PLBP-MG-04-MRC10AN100 | PLBP MG 04 AUXILIARY VENTILATION UNIT | PLBP MG 04 VENTILATION SYSTEM | abnormal | 462304 | WO7007 | 2024-06-26 | INPROG | Gejala : PEMBACAAN DI WOIS START STOP FAULT DAN TIDAK BISA AUTO Dampak : FAN TIDAK MATI SAAT ENGINE STOP, DAN FAN TIDAK NYALA SAAT ENGINE RUNNING (MANUAL DI LOKAL) Resiko : PEMANTAUAN FAN AUXILIARY TERGANGGU DAN PEMAKAIAN PS BERTAMBAH Deviasi : Tindakan : DILAKUKAN RESET PANEL DAN PELAPORAN KE TIM HAR | As Found: 1 Motor Trouble Action: Menunggu material Material: Motor Time: SMT 1 2025 |  |  |  |  | Pengecekan ketersidaan material dan menunggu jadwal perbaikan
PLTMG DURI | UNIT 4 | PLBP-MG-04-MRR10BR001 | PLBP MG 04 EXHAUST SYSTEM, EXHAUST MANIFOLD | PLBP MG 04 EXHAUST SYSTEM | abnormal | 337485 | WO2106 | 2023-05-07 | WSHUT | GEJALA = EXHAUST SYSTEM, RUPTURE DISC No 1 Rusak DAMPAK = tidak ada proteksi tekanan di exhaus sistem RISIKO = daerah di exh panas dan bising Action = Penggantian Material saat hardik interval non LWBP (Januari 2024) | As Found: Action: akan dilakukan pernggantian saat pemeliharaan interval Material: Time: Sudah dilakukan perbaikan dan penormalan | W2 JANUARI 2025 |  |  |  | Sudah dilakukan penormalan dan ditemukan switch trouble Menunggu WO Feedback
PLTMG DURI | UNIT 4 | PLBP-MG-04-MRG10AP100 | PLBP MG 04 COOLING WATER EQUIPMENT | PLBP MG 04 COOLING WATER SYSTEM | abnormal | 431560 | WO5769 | 2024-03-15 | WUNSHUT | Gejala : Adanya Kebocoran pada pipa HT sisi cylinder head A3;A4;A5;A7;A9;B1;B2;B3;B4;B5;B6;B7;B8;B9 Dampak : Air Pendingin pada engine akan berkurang Resiko : Terjadinya Overheated dan Trip pada engine Deviasi : Alarm Expantion Tank < 30 Tindakan : Dilakukan pelaporan dan inspeksi bersama dengan HAR serta pengisian air pendingin pada Expantion Tank | As Found: Kebocoran pipa HT cylinder Head A3,A4,A5,A7,A9,All Cylinder B) Action: Akan dilakukan perbaikan saat OH Material: Time: periodik 72K Action: akan dilakukan penggantian O Ring saat interval 2000 jam non LWBP (01/11/2024) |  |  |  |  | MENUNGGU OH INTERVAL 2029
PLTMG DURI | UNIT 5 | PLBP-MG-05-MRG10AP100 | PLBP MG 05 COOLING WATER EQUIPMENT | PLBP MG 05 COOLING WATER SYSTEM | abnormal | 431534 | WO5770 | 2024-03-04 | WUNSHUT | Gejala : Adanya Kebocoran pada pipa HT sisi cylinder head A1;A2;A3;A8;B2;B3;B4;B8;B9 Dampak : Air Pendingin pada engine akan berkurang Resiko : Terjadinya Overheated dan Trip pada engine Deviasi : Alarm Expantion Tank < 30 Tindakan : Dilakukan pelaporan dan inspeksi bersama dengan HAR serta pengisian air pendingin pada Expantion Tank | As Found: Kebocoran pipa HT cylinder Head AA1;A2;A3;A8;B2;B3;B4;B8;B9) Action: Akan dilakukan perbaikan saat OH Material: Time: akan dilakukan perbaikan saat har interval 2000jam (non LWBP). Menunggu OH (01/11/2024). SMT 1 2025 | W4 JANUARI 2025 |  |  |  | MENUNGGU OH INTERVAL Progress: akan dilakukan pengecekan (menunggu unit shutdown)
PLTMG DURI | UNIT 6 | PLBP-MG-06-MRR10BR001 | PLBP MG 06 EXHAUST SYSTEM, EXHAUST MANIFOLD | PLBP MG 06 EXHAUST SYSTEM | abnormal | 503322 | WO8427 | 2024-11-04 | WOCREATED | Gejala : Muncul Alarm Rupture Disc on Exhaust Pipe Burst dan Rupturedisc NO 2 Pecah Dampak : Menjadi Polusi Suara dikarenakan Rupture Disc Pecah, Tidak ada proteksi tekanan di exhaust system Resiko : Daerah di sekitar exhaust panas dan bising Deviasi : Tindakan : Telah dilakukan Inspeksi bersama Tim HAR dan pelaporan ke bagian lingkungan | Action : Sudah dilakukan inspeksi, menunggu proses perbaikan (menunggu scafolding) Timeline : M2 Desember 2024 | W2 JANUARI 2025 | Sudah dilakukan perbaikan | 100 |  | Sudah dilakukan penggantian Rupture Disc dan sudah di feeback
PLTMG DURI | UNIT 7 | PLBP-MG-07-MRA10AV109 | PLBP MG 07 ENGINE, CYLINDER HEAD EQUIPMENT | PLBP MG 07 ENGINE | abnormal | 433291 | WO5914 | 2024-03-21 | INPROG | Gejala : Ditemukan goresan (scratch) valve tapped cyl A7 pada Engine 7 Dampak : Kotoran atau bram-bram yang timbul akibat gesekan/goresan akan terbawa oleh pelumas menuju carter Resiko : Kerusakan pada komponen tersebut atau komponen yg lain | As Found: Vavlve Tapped Action: Temuan perbaikan ketika OH 54K Material: Time: Action: Menunggu OH 54K | W2 JANUARI 2025 |  |  |  | Sudah dilakukan perbaikan dan menunggu feedback dari HAR
PLTMG DURI | UNIT 7 | PLBP-MG-07-MRB10AC001 | PLBP MG 07 CHARGE AIR SYSTEM, CHARGE AIR COOLER 1 | PLBP MG 07 CHARGE AIR SYSTEM | abnormal | 478789 | WO7546 | 2024-08-15 | INPROG | Gejala : Adanya kebocoran pada Kondesat CAC sisi A Dampak : Tumpahan air dari CAC sisi A bisa merusak peralatan elektrikal dan area lantai licin Resiko : Engine tidak aman untuk dioperasikan dikarenakan adanya kebocoran air kondensat kelantai Deviasi : Tindakan : Perbaikan oleh tim pemeliharaan |  | W2 JANUARI 2025 |  |  |  | Sudah dilakukan perbaikan dan menunggu feedback dari HAR
PLTMG DURI | UNIT 7 | PLBP-MG-07-MRR10BR001 | PLBP MG 07 EXHAUST SYSTEM, EXHAUST MANIFOLD | PLBP MG 07 EXHAUST SYSTEM | abnormal | 480620 | WO7552 | 2024-08-21 | INPROG | Gejala : Temperature Pada Casing Bellows Lebih dari 200 Derajat Celcius Dampak : Paparan panas pada Peralatan Sekitar Bellows dan Mengakibatkan High Exhaust Gas Temp pada Sisi Inlet Turbocharge Resiko : Terjadi Derating Pada Engine Deviasi : Temperature Casing Normal di Bawah 150 Derajat Celcius Tindakan : Melakukan request untuk pengantian Bellows | As Found: Indikasi Kebocoran Bellows Action: akan dilakukan pengecekan menyeluruh karena di bellows sisi TC tidak ditemukan kebocoran exhaust Material: Bellows Time: Menunggu Har Periodik (03/09/24 | W2 JANUARI 2025 |  |  |  | Sudah dilakukan perbaikan dan menunggu feedback dari HAR
PLTMG DURI | UNIT 7 | PLBP-MG-07-MRG10AP100 | PLBP MG 07 COOLING WATER EQUIPMENT | PLBP MG 07 COOLING WATER SYSTEM | abnormal | 380487 | WO3683 | 2023-10-02 | INPROG | Gejala : Kebocoran Pada Ht Water Pipes (A3;A5;A7;B2;B3;B5;B8) Dampak : Dapat Menyebabkan Penurunan Tekanan Dan Penurunan Volume Air Di Expansion Tank Resiko : Dapat Mengakibat Engine Trip Akibat Overheat Deviasi :Alarm : 105 C , Trip : 110 C | Action: akan dilakukan penggantian O-ring Action: Akan dilakukan perbaikan saat har OH 54K September 2024 | W2 JANUARI 2025 |  | 100 |  | Sudah dilakukan pekerjaan dan menunggu WO Feedback